## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-04-16
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS 01 | Provozní soubory ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DPS.01.1 | Strojně technologická zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DPS.01.2 | Provozní rozvod silnoproudu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DPS.01.3. | Měření a regulace-ASŘTP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Čistírna odpadních vod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební část ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Příprava území a terénní úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Komunikace a zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | Oplocení ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 05 | Odpadní potrubí a výústní objekt z ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 06 | Vodovodní přípojka pro ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 07 | Elektroinstalace ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08 | Přípojka NN k ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02 | Kanalizace Čekyně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stoky splaškové kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Přeložky sítí na trase kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Výtlak V-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VN | Nezpůsobilé výdaje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Odbočky na splaškových stokách |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Finální úpravy komunikací |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 23 | Štětové stěny |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M35 | Montáže čerpadel, kompresorů |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Čistírna odpadních vod | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební část ČOV | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2156.84 |  |  |  |  | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.203 | 152.25 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [23 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
SPU
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [23 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
SPU
3 | 131201113R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1 | 61.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | 2*(32,50*3,50*2,00) |  | 455 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*(11,50*3,50*2,00) |  | 161 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 184.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0431 | 7.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | 616,00/100*30 |  | 184.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 131201203R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně | m3 | 1173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.754 | 884.44 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | (11,50*25,50*5,00)/100*80 |  | 1173 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 351.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.107 | 37.65 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | 1173,00/100*30 |  | 351.9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 131301203R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně | m3 | 287.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.012 | 290.95 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | (11,50*25,00*5,00)/100*20 |  | 287.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 131301209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 86.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.154 | 13.28 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | 287,50/100*30 |  | 86.25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 134702401R00 | Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy do 4 m2, v hloubce do 10 m | m3 | 12.8614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.386 | 43.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu, | [23 empty] | SPI |  | a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,
|  | 4*(6,40*3,14*0,40*0,40) |  | 12.8614 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 161101104R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m | m3 | 394.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.831 | 327.86 |  |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | (616,00+1173,00+287,50)/100*19 |  | 394.535 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 2325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 25.58 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | meziskládka tam a zpět | [23 empty] | POP
|  | 1162,50*2 |  | 2325 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 10.05 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | tzrvalá skládka | [23 empty] | POP
|  | (616,00+1173,00+287,50)-1162,50 |  | 914 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 1162.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.053 | 61.61 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 581.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.009 | 5.23 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1162,50/2 |  | 581.25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1162.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.202 | 234.83 |  |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | vytříděnou zeminou | [23 empty] | POP
|  | 2*(32,50*3,50*2,00) |  | 455 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*(11,50*3,50*2,00) |  | 161 | [21 empty] | VV | 0
|  | 11,50*25,00*5,00 |  | 1437.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet ČOV : -8,10*22,00*5,00 |  | -891 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 365.63 |  | 0 |  |  |  |  | 375.2 |  |  |  |  | DIL
17 | 212752113R00 | Trativody z drenážních trubek DN od 130 do 160 mm | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24385 | 20.73 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.238 | 20.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu, | [23 empty] | SPI |  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,
SPU
18 | 271571111R00 | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, | m3 | 31.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9397 | 60.23 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.965 | 29.96 |  |  |  |  | POL1_1
|  | podkladní vrstva pod RŠ | [23 empty] | POP
|  | 23,00*9,00*0,15 |  | 31.05 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý třídy C 12/15 | m3 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 52.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.477 | 9.87 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [23 empty] | SPI
|  | podkladní beton | [23 empty] | POP
|  | 23,00*9,00*0,10 |  | 20.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 273313621R00 | Beton základových desek prostý třídy C 20/25 | m3 | 3.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 8.48 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.477 | 1.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [23 empty] | SPI
|  | beton C 20/25 XC1 | [23 empty] | POP
|  | 1,40*2,40*1,00 |  | 3.36 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 1.55 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.6 | 63.36 |  |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | podkl.deska : 2*23,00*0,10+2*9,00*0,10 |  | 6.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | zákl.deska : 2*23,00*0,40+2*9,00*0,40 |  | 25.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | beton.základ 1,4x2,4 : 2*1,40*1,00+2*2,40*1,00 |  | 7.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.32 | 12.67 |  |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. | [23 empty] | POP
SPU
23 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 8.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0217 | 8.48 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 23.531 | 195.31 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | nové označení oceli B 500 B (R) | [23 empty] | POP
|  | vč.distančních prvků - pruhy v.280-202 ks | [23 empty] | POP
SPU
24 | 273323611T00 | Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 90d XA1,XC4;CI 0,40-Dmax 22-S3 | m3 | 87.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.3937 | 210.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.48 | 42.2 |  |  |  |  | POL1_1
|  | deska : 23,00*9,00*0,40 |  | 82.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | přitížení : (23,00*0,40*0,40)+(9,00*0,40*0,40) |  | 5.12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 592243556R | skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.86 | 3.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4*1 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 23 | Štětové stěny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.82 |  | 15.86 |  |  |  |  | 1264.21 |  |  |  |  | DIL
26 | 231943212R00 | Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, zaberanění, od 0 do 8 m | m2 | 511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.084 | 553.92 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2*11,50*7,00+2*25,00*7,00 |  | 511 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 237941112R00 | Vytažení štětových stěn z ocelových štětovnic do 2 roků, do 12 m, od 0 do 8 m | m2 | 511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.39 | 710.29 |  |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 23000699T00 | Předepnutí kotev silou 120 kN | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 230010009T00 | Ocelové rozepření štětovnic- převázka pažení,nosník 2U200 -montáž vč.dodávky | t | 2.333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4.972 | 11.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 230010011T | Demontáž rozepření štětovnic | t | 2.333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 15.86 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 13442220R1 | Štětovnice Larsen jakost S 270 GP ; profil VL 601 | t | 40.188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 40.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
32 | 5339541899T00 | Dočasné lanové kotvy tvořené 3 pramenci,s mezí kluzu 1860 MPa | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15135 | 3.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71.21 |  | 0 |  |  |  |  | 239.86 |  |  |  |  | DIL
33 | 311238143R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, | m2 | 41.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22351 | 9.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.62 | 25.63 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 7,50*3,50+2,30*2,65 |  | 32.345 | [21 empty] | VV | 0
|  | štít-plocha : 9,00 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 311238634R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,30 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, | m2 | 205.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25863 | 53.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.858 | 176.53 |  |  |  |  | POL1_1
|  | obvod.stěny : 2*15,00*3,00+1*7,50*3,00 |  | 112.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*7,00*3,50+1*7,50*3,50 |  | 75.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | štít-plocha : 2*9,00 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 311238128R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 58 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,03 MPa, | m2 | 11.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.33846 | 3.86 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.157 | 13.18 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4,30*2,65 |  | 11.395 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00713 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.242 | 2.18 |  |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 317121102R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.301 | 3.31 |  |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 317121103R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01188 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.456 | 9.12 |  |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 342248112R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 | m2 | 16.695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11666 | 1.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.522 | 8.71 |  |  |  |  | POL1_1
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [23 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | (3,80+2,50)*2,65 |  | 16.695 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 317121109T00 | Zateplení překladu-tepelná izolace tl.100mm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.301 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 16,00*0,25 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 59340713.AR | překlad nosný keramobetonový; l = 100,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
42 | 59340714.AR | překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
43 | 593407950R | překlad nosný keramobetonový; l = 100,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm; max. světlost 750 mm; Mu 1,62 kNm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
44 | 593407951R | překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm; max. světlost 1 000 mm; Mu 3,06 kNm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04375 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
45 | 593407956R | překlad nosný keramobetonový; l = 250,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm; max. světlost 2 000 mm; Mu 5,81 kNm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0875 | 1.75 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 699.56 |  | 0 |  |  |  |  | 2941.54 |  |  |  |  | DIL
46 | 380326143RU1 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 241.6669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5773 | 622.84 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.455 | 593.29 |  |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | beton C30/37 90d XA1,XC4,XF1;CI 0,40-Dmax 22-S3 | [23 empty] | POP
|  | stěny : 2*22,00*4,75*0,40+2*7,30*4,75*0,40 |  | 111.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | 21,05*4,75*0,35 |  | 34.9956 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7*3,50*4,75*0,35 |  | 40.7313 | [21 empty] | VV | 0
|  | dosazovací nádrž-plocha : 2*5,20*3,50+5,20*3,50 |  | 54.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 380356231R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení | m2 | 985.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06331 | 62.37 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.57 | 1546.69 |  |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [23 empty] | SPI
|  | vně : 2*22,00*4,75+2*8,20*4,75 |  | 286.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | vni : 4*21,00*4,75+18*3,50*4,75 |  | 698.25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 380356232R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění | m2 | 985.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.5 | 492.58 |  |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [23 empty] | SPI
SPU
49 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0254 | 14.35 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 22.07 | 308.98 |  |  |  |  | POL1_1
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | nové označení oceli B 500 B (R) | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.47 |  | 0 |  |  |  |  | 305.69 |  |  |  |  | DIL
50 | 411166221R00 | Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 2,25 do 3 m, tloušťka 19 cm | m2 | 4.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26946 | 1.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.289 | 5.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí. | [23 empty] | SPI |  | dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.
|  | 2,60*1,60 |  | 4.16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 411166261R00 | Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 6,25 do 7 m, tloušťka 19 cm, | m2 | 17.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3437 | 5.94 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.207 | 20.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí. | [23 empty] | SPI |  | dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.
|  | 2,70*6,40 |  | 17.28 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 411321515R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37 | m3 | 11.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 28.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.987 | 11.19 |  |  |  |  | POL1_1
|  | beton C30/37 90d XA1,XC4,XF1;CI 0,40-Dmax 22-S3 | [23 empty] | POP
|  | 7,00*8,10*0,20 |  | 11.34 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení | m2 | 55.404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04678 | 2.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.65 | 36.01 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [23 empty] | SPI
|  | 7,50*7,00 |  | 52.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | otvory : 3*(4*0,70*0,20)+2*(4*0,60*0,20) |  | 2.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2*1,10*0,20*2*1,50*0,20) |  | 0.264 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění | m2 | 55.404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.173 | 9.58 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [23 empty] | SPI
SPU
55 | 411354171R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení | m2 | 52.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00227 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.386 | 20.27 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [23 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | 7,50*7,00 |  | 52.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 411354172R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění | m2 | 52.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.13 | 6.83 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [23 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
SPU
57 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 0.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 26.616 | 24.75 |  |  |  |  | POL1_1
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [23 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | nové označení oceli B 500 B (R) | [23 empty] | POP
|  | vč.distančních prvků - pruhy v.80-56 ks | [23 empty] | POP
SPU
58 | 413941123T05 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu UPE č. 20 | t | 0.713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0966 | 0.78 | 0 | 0 | 801-1 | Vlastní | Kalkul | 16.583 | 11.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | I , IE, U , UE nebo L | [23 empty] | SPI
|  | střední vaznice | [23 empty] | POP
SPU
59 | 4139411259T3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš, včetně dodávky profilu I č. 26 | t | 0.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0919 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | Vlastní | Kalkul | 15.433 | 2.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | I , IE, U , UE nebo L | [23 empty] | SPI
SPU
60 | 417321414R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 | m3 | 4.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 11.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.448 | 6.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | beton C25/30 XC2 Dmax 22 S3 | [23 empty] | POP
|  | V1 : 31,00*0,20*0,30 |  | 1.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | V2 : 47,50*0,20*0,30 |  | 2.85 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 31.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00782 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.79 | 24.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | V1 : 2*31,00*0,20 |  | 12.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | V2 : 2*47,50*0,20 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 31.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.24 | 7.54 |  |  |  |  | POL1_
SPU
63 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 27.673 | 7.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [23 empty] | SPI
|  | nové označení oceli B 500 B (R) | [23 empty] | POP
|  | V1 : 0,113 |  | 0.113 | [21 empty] | VV | 0
|  | V2 : 0,171 |  | 0.171 | [21 empty] | VV | 0
SPU
64 | 457451111R00 | Cementový potěr bez vložky, | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08523 | 4.09 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.318 | 15.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu, | [23 empty] | SPI
|  | 6,40*7,50 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
65 | 417121109T10 | Zateplení věnců-tepelná izolace tl.80mm | m2 | 15.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.301 | 4.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | (31,00+47,50)*0,20 |  | 15.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
66 | 457311119T00 | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 | m3 | 25.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5254 | 63.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.572 | 89.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | typ C : 13,00*7,50*0,10 |  | 9.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | akumul.nádrž-plocha : 2*2,2*3,50 |  | 15.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 250.75 |  |  |  |  | DIL
67 | 611421133R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové | m2 | 20.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.908 | 18.41 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | 2,60*4,00+3,80*2,60 |  | 20.28 | [21 empty] | VV | 0
SPU
68 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 354.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.656 | 232.34 |  |  |  |  | POL1_1
|  | obvod.stěny : 2*15,00*3,00+1*7,50*3,00 |  | 112.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*7,00*3,50+2*7,50*3,50 |  | 101.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | štít-plocha : 2*9,00 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*4,30*2,65 |  | 22.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*7,50*3,50+2*2,30*2,65 |  | 64.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | štít-plocha : 2*9,00 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,80+2,50)*2,65 |  | 16.695 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.42 |  | 0 |  |  |  |  | 556.41 |  |  |  |  | DIL
69 | 622319122RU1 | Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka | m2 | 9.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01745 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.2558 | 11.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | 2*22,00*0,15+2*8,20*0,15 |  | 9.06 | [21 empty] | VV | 0
SPU
70 | 622325522R00 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka | m2 | 60.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01391 | 0.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.2558 | 76.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | pod terénem | [23 empty] | POP
|  | 2*22,00*1,00+2*8,30*1,00 |  | 60.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
71 | 622411121R00 | Barvení vnější omítky stěn do složitosti 3 | m2 | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00201 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.111 | 23.87 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně podkladního pačokování do tří barev jakéhokoliv odstínu dvojnásobné | [23 empty] | SPI
|  | odstín dle výběru investora | [23 empty] | POP
SPU
72 | 622421131R00 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 | m2 | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04817 | 10.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.743 | 159.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová,bílá,tl.5 mm | [23 empty] | POP
SPU
73 | 622472122R00 | Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí minerální ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1÷2, ručně, | m2 | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03538 | 7.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 1.327 | 285.31 |  |  |  |  | POL1_1
|  | kompletní omítkové souvrství | [23 empty] | SPI
|  | omítka tepelněizolační,perlitová tl.30mm | [23 empty] | POP
|  | 2*(15,00*3,00)+2*(7,00*3,50) |  | 139 | [21 empty] | VV | 0
|  | štítová stěna-plocha : 2*38,00 |  | 76 | [21 empty] | VV | 0
SPU
74 | 553429012R | lišta soklová; s okapničkou; pro desky tl. 100 mm; materiál Al; tl. 0,70 mm; š = 103,0 mm | m | 61.812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | (2*22,00+2*8,30)*1,02 |  | 61.812 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.71 |  | 0 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | DIL
75 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C -/12,5 | m3 | 1.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.213 | 3.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [23 empty] | POP
|  | skladba F : (2,60*4,30+3,80*2,70)*0,05 |  | 1.072 | [21 empty] | VV | 0
SPU
76 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0663 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 15.231 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 13.03 |  |  |  |  | DIL
77 | 642942111RU2 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 60 x 197 x 16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03303 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
SPU
78 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03405 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.86 | 3.72 |  |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 648991111RT4 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 200 mm | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00486 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.356 | 3.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [23 empty] | SPI |  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
|  | 4*2,00+1,00+0,60 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
80 | 642942111T06 | Osazení zárubní dveřních obložkových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky hliníkové zárubně 90 x 197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03405 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
SPU
81 | 642942229T05 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 190 x 260x 16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05605 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  | POL1_
SPU
82 | 55345579T00 | Dveře ocelové plné dvoukřídlé 190x260 cm, zateplené,bezpečnostní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vč.kování a zámků | [23 empty] | POP
|  | přesný popis viz.výpis dveří | [23 empty] | POP
SPU
83 | 61162101T2 | Dveře vnitřní plastové plné 1kř.60x197 cm L/P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vč.kování a zámků,prahů | [23 empty] | POP
|  | přesný popis viz.výpis dveří | [23 empty] | POP
SPU
84 | 61162104T3 | Dveře vnitřní plastové plné 1kř.90x197 cm L/P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vč.kování a zámků,prahů | [23 empty] | POP
|  | přesný popis viz.výpis dveří | [23 empty] | POP
SPU
85 | 61162104T4 | Dveře vnitřní plastové plné; zateplené 1kř.90x197 cm L/P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vč.kování a zámků | [23 empty] | POP
|  | přesný popis viz.výpis dveří | [23 empty] | POP
SPU
86 | 61162104T5 | Dveře plechové,akustické, plné 1kř.90x197 cm L/P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vč.kování a zámků | [23 empty] | POP
|  | přesný popis viz.výpis dveří | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 134.33 |  |  |  |  | DIL
87 | 931981021R00 | Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem, | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.16 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.16666 | 25.83 |  |  |  |  | POL1_
SPU
88 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 728.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.114 | 83.01 |  |  |  |  | POL1_1
|  | - | [23 empty] | SPI
|  | 21,00*7,30*4,75 |  | 728.175 | [21 empty] | VV | 0
SPU
89 | 933901311R00 | Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací), o obsahu do 1000 m3 | m3 | 728.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.035 | 25.49 |  |  |  |  | POL1_1
|  | - | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.62 |  | 0 |  |  |  |  | 81.45 |  |  |  |  | DIL
90 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 2.3 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.13 | 16.25 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [23 empty] | SPI
SPU
91 | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.112 | 22.4 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
92 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.32 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.214 | 42.8 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 54.17 |  |  |  |  | DIL
93 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.308 | 14.78 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 7,50*6,40 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
94 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 153.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.171 | 26.21 |  |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [23 empty] | SPI
|  | 21,00*7,30 |  | 153.3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
95 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 153.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.086 | 13.18 |  |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 3.18 |  |  |  |  | 104.74 |  |  |  |  | DIL
96 | 971042331R00 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.03 | 0.06 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.863 | 1.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | DN 250 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN 150 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
97 | 971042351R00 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.05 | 0.089 | 3.12 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.943 | 103.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | DN 100 : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN 150 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN 200 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN 300 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
98 | 2835519T01 | Prostupová řetězová těsnění - otvor DN 200; počet segmentů 9 ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
99 | 2835519T02 | Prostupová řetězová těsnění - otvor DN 200; počet segmentů 14 ks | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
100 | 2835519T03 | Prostupová řetězová těsnění - otvor DN 250; počet segmentů 18 ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
101 | 2835519T04 | Prostupová řetězová těsnění - otvor DN 300; počet segmentů 22 ks | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
102 | 2835519T15 | Zatěsnění prostupů stěn a stropů PUR pěnou včetně zapravení | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1137.51 |  |  |  |  | DIL
103 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 1335.1107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.852 | 1137.51 |  |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [23 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 17,18,19,20,21,23,24,25,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,57, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 58,59,60,61,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,92,96,97,98,99, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 100,101,102, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1335,11065 |  | 1335.1107 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | DIL
104 | 711171559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1 mm | m2 | 24.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.31 | 7.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně fólie tl.1,0mm | [23 empty] | POP
|  | 2*(22,00*0,40)+2*(8,30*0,40) |  | 24.24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
105 | 711172559RT3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm | m2 | 121.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.27 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.39 | 47.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně fólie tl.1,5mm | [23 empty] | POP
|  | 2vrstvy : 2*(2*22,00*1,00+2*8,30*1,00) |  | 121.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
106 | 711212002RT4 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.12 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.405 | 19.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | jednovrstvá | [23 empty] | POP
|  | 6,40*7,50 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
107 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 242.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | dvě vrstvy | [23 empty] | POP
|  | 121,20*2 |  | 242.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
108 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.49523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.567 | 0.78 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 104,105,106,107, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,49523 |  | 0.49523 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.02 |  | 0 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | DIL
109 | 713111111R00 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, | m2 | 199.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09 | 17.93 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2 vrstvy | [23 empty] | POP
|  | 2*(4,80*7,00) |  | 67.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*(4,00*15,00)+3*(2,00*2,00) |  | 132 | [21 empty] | VV | 0
SPU
110 | 713134211RK3 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 209.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.14 | 29.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | 199,20*1,05 |  | 209.16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
111 | 63150840R | deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 203.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 199,20*1,02 |  | 203.184 | [21 empty] | VV | 0
SPU
112 | 63150845R | deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 203.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.73 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 199,20*1,02 |  | 203.184 | [21 empty] | VV | 0
SPU
113 | 63150846R | deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,750 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
114 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 1.0298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.74 | 1.79 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 110,111,112,113, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,02975 |  | 1.0298 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 48.55 |  |  |  |  | DIL
115 | 721176104R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.452 | 8.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zednických výpomocí.Potrubí zavěšeno pod stropem v upevňovacích objímkách. | [23 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zednických výpomocí.Potrubí zavěšeno pod stropem v upevňovacích objímkách.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [23 empty] | POP
SPU
116 | 721176105R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.173 | 39.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zednických výpomocí.Potrubí zavěšeno pod stropem v upevňovacích objímkách. | [23 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zednických výpomocí.Potrubí zavěšeno pod stropem v upevňovacích objímkách.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [23 empty] | POP
|  | kanalizace : 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | odvětrání čerp.nádrže : 8,00 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
117 | 721211502R00 | Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 110 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem. jedním zaslepením, výška norné stěny 70 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00761 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
SPU
118 | 28348133R | komínek střešní odvětrací; límec PVC; DN 110 mm; v = 350,0 mm; s dešťovou krytkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
119 | 551625510R | ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; DN 50/75; ABS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
SPU
120 | 7210049T00 | Odvětrávací hlavice pro odvětrání nad střešním pláštěm DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
SPU
121 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.07467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.47 | 0.11 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 115,116,117,118,119, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,07467 |  | 0.07467 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 30.81 |  |  |  |  | DIL
122 | 722172412R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.6159 | 18.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.Zavěšené pod stropem v upevňovacích objímkách. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
SPU
123 | 722172413R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.6828 | 12.29 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.Zavěšené pod stropem v upevňovacích objímkách. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
SPU
124 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
125 | 5511356981R | kohout kulový výtokový; PN 10; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
126 | 55141111R | ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
127 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.0325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.327 | 0.04 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 122,123,124,125,126, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,03250 |  | 0.0325 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 4.06 |  |  |  |  | DIL
128 | 725119305R00 | Klozetové mísy montáž kombinované | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.334 | 1.33 |  |  |  |  | POL1_
SPU
129 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.575 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [23 empty] | POP
SPU
130 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.485 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
SPU
131 | 725845111RT1 | Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.587 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_
SPU
132 | 55145352R | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
133 | 551674068R | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
134 | 64214330R | umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
SPU
135 | 64233514R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad svislý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
SPU
136 | 725001A | Elektrický průtokový ohřívač vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
SPU
137 | 725003 | Sprchový kout čtvrtkruh pr.900mm; plastová zástěna zasouvací, dodávka vč.montáže | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | komplet-vanička +zástěna 1/4kruh | [23 empty] | POP
SPU
138 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.04614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.517 | 0.07 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 128,129,130,131,133,134,135, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,04614 |  | 0.04614 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 18.33 |  |  |  |  | DIL
139 | 728111115R00 | Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,22 m2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.07 | 16.05 |  |  |  |  | POL1_
SPU
140 | 210290751R00 | Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
SPU
141 | 728273150T00 | Hlavice ventilační přivětrávací montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.133 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_
SPU
142 | 283789T980 | Izolace potrubí Al 40mm + oplechování | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
143 | 286519T26 | Přetlaková klapka 50-25 do potrubí, vč.žaluzií | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
144 | 429115T25 | Ventilátor potrubní RP 50-25/4D ;0,6 kW; 400V; regulace otáček | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.113 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
145 | 4297269104T2 | Ventilační turbína samonasávací,provedení AL, průměr 356mm, vč.příslušenství | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00365 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | spec.manžeta na šikmé střechy,ventil.potrubí dl.2,0m | [23 empty] | POP
SPU
146 | 42981194R | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 500,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00763 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
147 | 4298119T00 | Koleno 500x250 mm; pozinkovaný plech; použití pro rozvody vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00763 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
148 | 4848165T27 | Tlumič hluku TKU 50-25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
149 | 55138030T28 | Klapka uzavírací 500x250 + servopohon 230 V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
150 | 55138030T29 | Mřížka -pletivo 500x250 na potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
151 | 598610213T | Mřížka větrací 300x300 mm; se sítí,nasávací a protidešťovou žaluzií | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
152 | 598610214T | Mřížka větrací 300x300 mm; se sítí,nasávací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
153 | 598610215T | Mřížka větrací 500x400 mm; se sítí,nasávací a protidešťovou žaluzií | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
154 | 59861024T0 | Mřížka na konci potrubí větrací hlavice D 350 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
155 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | t | 0.30197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 5.064 | 1.53 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 141,142,144,145,146,147,149,150,151,152,153,154, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,30197 |  | 0.30197 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1 |  | 0 |  |  |  |  | 344.21 |  |  |  |  | DIL
156 | 762332110RT3 | Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, fošny 6/16 cm | m | 178.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00679 | 1.21 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.262 | 46.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.výpis materiálu krovu | [23 empty] | POP
SPU
157 | 762332110RT4 | Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 10/10 cm | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.48 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.262 | 17.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.výpis materiálu krovu | [23 empty] | POP
SPU
158 | 762334140RT2 | Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva spojovaného ocelovými spojkami, hranoly 16/22 cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02228 | 0.33 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.3988 | 5.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.výpis materiálu krovu | [23 empty] | POP
SPU
159 | 762342204RT2 | Bednění a laťování montáž kontralatí přibitím, , s dodávkou latí 30x50 mm | m2 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0.22 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.055 | 13.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP
SPU
160 | 762342203RT2 | Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 30/50 mm | m2 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.67 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.156 | 38.22 |  |  |  |  | POL1_
SPU
161 | 762354212T00 | Nadstřešní konstrukce s dodávkou řeziva Montáž střešních vikýřů sedlových, včetně dodávky řeziva | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | Vlastní | RTS 18/ I | 6.02 | 96.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | větrací stříšky-odvětrání prostoru nad biologickým čištěním | [23 empty] | POP
SPU
162 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 13.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.31 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
163 | 762332110T07 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 8/10 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.262 | 5.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.výpis materiálu krovu | [23 empty] | POP
SPU
164 | 762334110T01 | M.vázan.krovů pravidelných do 224cm2 ocel.spojkami, včetně dodávka řeziva, fošny 10/18 cm | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00679 | 1.83 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2388 | 64.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.výpis materiálu krovu | [23 empty] | POP
SPU
165 | 762334110T03 | M.vázan.krovů pravidelných do 224cm2 ocel.spojkami, včetně dodávka řeziva, hranoly 10/15 cm | m | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00825 | 0.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2388 | 20.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.výpis materiálu krovu | [23 empty] | POP
SPU
166 | 762334120RT06 | M.vázan.krovů pravidelných do 224cm2 ocel.spojkami, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/14 cm | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01115 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3358 | 2.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.výpis materiálu krovu | [23 empty] | POP
SPU
167 | 762334140T08 | M.vázan.krovů pravidelných nad 450cm2 ocel.spojkami, včetně dodávky řeziva, hranoly 20/30 cm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02228 | 0.71 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3988 | 12.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.výpis materiálu krovu | [23 empty] | POP
SPU
168 | 7624411119T02 | Montáž obložení střech s dodávkou dřevoštěpkových desek, tl.22 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením, včetně dodávky desky OSB tl. 20 mm-polodrážka | m2 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01402 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.241 | 6.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | podbití střech | [23 empty] | POP
SPU
169 | 70921402R | síťovina ochranná proti ptákům; PP; se stabilizací proti UV; š = 2 700,0 mm; tl. vlákna 1,0 mm; velikost ok 30 mm | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | odvětrání pláště střechy-výška 10cm. | [23 empty] | POP
|  | 3*(2*2,00*0,10) |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
170 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 7.1276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.751 | 12.48 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 156,157,158,159,160,162,163,164,165,166,167,168,169, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,12756 |  | 7.1276 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0 |  |  |  |  | 98.2 |  |  |  |  | DIL
171 | 764222420R00 | Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 330 mm, | m | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00353 | 0.16 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2116 | 9.42 |  |  |  |  | POL1_
SPU
172 | 764225420T00 | Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací Oplechování okapů na střechách tvrdá krytina a podkladním plechem ze segmentů délky do 500 mm, rš 250 mm | m | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00424 | 0.19 | 0 | 0 | 800-764 | Vlastní | Kalkul | 0.77747 | 34.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně difuzní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. | [23 empty] | POP
|  | okapnička : 44,50 |  | 44.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
173 | 764252403R00 | Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm | m | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.13 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.47016 | 20.92 |  |  |  |  | POL1_
SPU
174 | 764259411R00 | Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00406 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.98899 | 5.93 |  |  |  |  | POL1_
SPU
175 | 764510450R00 | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00341 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.845 | 8.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4*2,00+0,60+1,00 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
176 | 764530440R00 | Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00428 | 0.04 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.728 | 6.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [23 empty] | SPI
|  | u štítové zdi | [23 empty] | POP
SPU
177 | 764554402R00 | Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm | m | 13.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00262 | 0.04 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.526 | 7.15 |  |  |  |  | POL1_
SPU
178 | 764225495T00 | Oplechování ventilační hlavice- titanzinkový plech,nad střešní rovinou | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.465 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
SPU
179 | 55243550R | lapač střešních splavenin světlost 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
180 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | t | 0.67984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 4.737 | 3.22 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 171,172,173,174,175,176,177,178,179, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,67984 |  | 0.67984 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.43 |  | 0 |  |  |  |  | 164.61 |  |  |  |  | DIL
181 | 765312412R00 | Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava engoba, | m2 | 215.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03956 | 8.51 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.373 | 80.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP
|  | Taška engoba-Románská -červená | [23 empty] | POP
|  | 2*((4,30*15,00)+(5,30*7,00)) |  | 203.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3*(2,00*2,00) |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
182 | 765312432R00 | Krytina pálená doplňky drážková, hřeben s větracím pásem kovovým, povrchová úprava engoba | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00874 | 0.19 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.33 | 7.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,00+15,00 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
183 | 765312462R00 | Krytina pálená doplňky drážková, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava engoba | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01082 | 0.2 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2 | 3.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2*5,30+4,30 |  | 14.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3*1,20 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
184 | 765312465R00 | Krytina pálená doplňky drážková, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava engoba | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01082 | 0.2 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2 | 3.7 |  |  |  |  | POL1_
SPU
185 | 765312472R00 | Krytina pálená doplňky drážková, hák protisněhový, | kus | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 1.28 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 22 |  |  |  |  | POL1_
SPU
186 | 765312486R00 | Krytina pálená doplňky drážková, větrací pás okapní 500/10 cm hliníkový, | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.01 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.067 | 2.95 |  |  |  |  | POL1_
SPU
187 | 765312488R00 | Krytina pálená doplňky drážková, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.01 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.24 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
SPU
188 | 765901121R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 110 g/m2; PE; sd 1,60 až 2,40 m | m2 | 215.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1 | 21.52 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pojistná izolace | [23 empty] | POP
SPU
189 | 11 | Pás ochranný proti ptákům F15 5,0 x 0,08 m; role 22m, černý | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
190 | 998765101R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | t | 10.4346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.178 | 22.73 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 181,182,183,184,185,186,187,188,189, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 10,43462 |  | 10.4346 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 163.75 |  |  |  |  | DIL
191 | 766421223R22 | Montáž obložení podhledů jednoduchých, plastovými deskami, šířky přes 80 do 100 mm | m2 | 215.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.06 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.544 | 117.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2*(5,30*7,00) |  | 74.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*(15,00*4,30)+3*(2,00*2,00) |  | 141 | [21 empty] | VV | 0
SPU
192 | 766427112T00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů, vč.dodávky řeziva | m2 | 215.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1855 | 39.92 |  |  |  |  | POL1_
SPU
193 | 61191749T1 | palubka obkladová plastová; š = 100 mm; tl = 22,0 mm | m2 | 225.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 2.76 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 215,20*1,05 |  | 225.96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
194 | 76600T229 | Dřevěný rám 1700x600 mm;pevné žaluzie a síťka proti hmyzu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
SPU
195 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 2.9994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.255 | 6.76 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 191,192,193,194, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,99938 |  | 2.9994 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.48 |  | 0 |  |  |  |  | 35.38 |  |  |  |  | DIL
196 | 899103111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.04 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.314 | 7.88 |  |  |  |  | POL1_
SPU
197 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.516 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
198 | 767161240T00 | Montáž zábradlí z kompozitních profilů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.586 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
199 | 767161240T01 | Montáž nosné konstrukce lávek z kompozitních profilů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.586 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
200 | 767161240T03 | Montáž roštů pochůzích lávek z kompozitních roštů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.586 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
201 | 767510111T00 | Montáž kanálových krytů - osazení | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
202 | 28697452T2 | Poklop neerzový zdvojený 2 krát 800x600x50 mm, rám s těsněním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.292 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
203 | 28697453T2 | Poklop nerezový 800x800x50 mm, rám s těsněním | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.152 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
204 | 28697453T3 | Poklop nerezový 700x700x50 mm, rám s těsněním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.084 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
205 | 3118630T01 | ZZ14 -Pomocný žebřík trubka pr.42,4 mm, délka 1660 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
206 | 55243787R | stupadlo kapsové; ocelové; povrch PE HD; š = 180 mm | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vč.upevňovacích chemických kotev | [23 empty] | POP
SPU
207 | 76700T031 | ZZ-11 Kompozitní rošt -šedý,protiskluz-30x1220x3660 mm; tl.30mm-plocha 33 m2, řezání roštu, vč.spojovacího a kotvícího materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.088 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | pochůzí lávka,vodorovné krytí | [23 empty] | POP
|  | popis viz.příloha - výkres výrobků PSV č.1 | [23 empty] | POP
SPU
208 | 76700T032 | ZZ-12 Kompozitní I-profil 120x60x6mm, dl.6000mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.088 | 0.97 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | pochůzí lávka,nosná část | [23 empty] | POP
|  | popis viz.příloha - výkres výrobků PSV č.1 | [23 empty] | POP
SPU
209 | 76700T033 | ZZ-12 Kompozitní U-profil 203x56x9,5mm šedý, dl.6000mm | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.088 | 5.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | pochůzí lávka,nosná část | [23 empty] | POP
|  | popis viz.příloha - výkres výrobků PSV č.1 | [23 empty] | POP
SPU
210 | 76700T034 | ZZ-12 Kotevní a spojovací L-profil nerez-spojení U a I profilů, vč.spojovacího a kotvícího materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.088 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | pochůzí lávka,nosná část | [23 empty] | POP
|  | popis viz.příloha - výkres výrobků PSV č.1 | [23 empty] | POP
SPU
211 | 76700T035 | ZZ-13 Zábradlí -kompozit-O-profil 32x3,2 mm, dl.6000 m; čtvercový profil 50x50x6,4mm , dl.1300mm, vč.spojovacího a kotvícího materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.088 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | pochůzí lávka,zábradlí celk.délky 58,0m | [23 empty] | POP
|  | podrobný popis viz.příloha - výkres výrobků PSV č.1 | [23 empty] | POP
SPU
212 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 7.4683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.327 | 24.85 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,46830 |  | 7.4683 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 3.18 |  |  |  |  | DIL
213 | 766621263R00 | Montáž oken kompletizovaných jednoduchých do zazděných okenních rámů, pevných, , o ploše přes 0,81 do 1,50 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00178 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.307 | 0.61 |  |  |  |  | POL1_
SPU
214 | 766622244R00 | Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, otevíravých nebo sklápěcích, tříkřídlových, o ploše do 2,50 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00201 | 0.01 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.643 | 2.57 |  |  |  |  | POL1_
SPU
215 | 61143006T1 | Okno plastové jednodílné 50 x 70 cm O, S; dvojsklo izolační, vč.kování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0109 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
216 | 61143006T2 | Okno plastové jednodílné 90 x 120 cm O, S; dvojsklo izolační, vč.kování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0109 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
217 | 6114312T0 | Okno plastové sdružené 190x120 cm (95x120-2krát) cm OS/O ; dvojsklo izolační, vč.kování | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0369 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 13.03 |  |  |  |  | DIL
218 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m | m2 | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.978 | 3.72 |  |  |  |  | POL1_7
|  | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. | [23 empty] | SPI
SPU
219 | 771411016R00 | Montáž soklíků z obkládaček pórovinových rovných, velikosti 300 x 150 mm, výšky 150 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00911 | 0.36 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.215 | 8.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | kladených do malty | [23 empty] | SPI
SPU
220 | 59763000.BR | dlažba kameninová tažená; l = 200 mm; š = 300 mm; h = 25,0 mm; pro interiér, pro exteriér; mrazuvzdorná, kyselinovzdorná, nenasákavá | m2 | 3.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 10/ I | RTS 10/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 3,80*1,05 |  | 3.99 | [21 empty] | VV | 0
SPU
221 | 59764241T | Dlažba keramická matná sokl 300x80x9 mm | kus | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
222 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.4451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.598 | 0.71 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 219,220,221, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,44510 |  | 0.4451 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | DIL
223 | 776521100RU2 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.38 | 2.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost B : 6,00 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
224 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.02082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.091 | 0.02 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 223, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,02082 |  | 0.02082 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 18.65 |  |  |  |  | DIL
225 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.14 | 18.24 |  |  |  |  | POL1_7
|  | hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou, | [23 empty] | SPI
|  | (2*2,60+2*1,40)*2,00 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
226 | 23153600R | malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
227 | 58589980R | tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům beton, omítky, keram. obklady, pórobeton; tepelná odolnost do 35 °C | t | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
228 | 597813660R | obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 16,00*1,05 |  | 16.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
229 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.25568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.598 | 0.41 |  |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 226,227,228, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,25568 |  | 0.25568 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 33.88 |  |  |  |  | DIL
230 | 783851217R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, napuštění | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.073 | 2.63 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
231 | 783851223R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.315 | 11.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | typ B : 26,80+9,20 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
SPU
232 | 783511329T00 | Nátěr protipožární kovových konstrukcí | m | 13.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.021 | 13.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | Provedení jedné vrstvy zpěňujícího protipožárního nátěru a vrstvy krycího protipožárního nátěru včetně dodávky. | [23 empty] | POP |  | Provedení jedné vrstvy zpěňujícího protipožárního nátěru a vrstvy krycího protipožárního nátěru včetně dodávky.
|  | UPE č.200 | [23 empty] | POP
|  | 2*6,80 |  | 13.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
233 | 783851219T00 | Zatahovací nátěr epoxidový stěn, napuštění | m2 | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.073 | 0.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | spádový beton akum.nádrže : 2*5,60 |  | 11.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
234 | 783942602T02 | Nátěr ochranný stěn; dvoukomponentní epoxidový nátěr,výška 1,5 m, bezbarvý | m2 | 33.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.154 | 5.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení. | [23 empty] | POP
|  | míst.A : 22,50*1,50 |  | 33.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
235 | 2352110T00 | 2-komponentní epoxid/pryskyřicový nátěr beton.ploch-odolný agresivnímu prostředí,mechan.otěru | kg | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 0,2-0,25 kg/m2 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 50.32 |  |  |  |  | DIL
236 | 784191301R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná | m2 | 374.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.03248 | 12.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | obvod.stěny : 2*15,00*3,00+1*7,50*3,00 |  | 112.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*7,00*3,50+2*7,50*3,50 |  | 101.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | štít-plocha : 2*9,00 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*4,30*2,65 |  | 22.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*7,50*3,50+2*2,30*2,65 |  | 64.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | štít-plocha : 2*9,00 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,80+2,50)*2,65 |  | 16.695 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop : 2,60*4,00+3,80*2,60 |  | 20.28 | [21 empty] | VV | 0
SPU
237 | 784195612R00 | Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, dvojnásobné | m2 | 374.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.11 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.10191 | 38.16 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Čistírna odpadních vod | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Příprava území a terénní úpravy | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 204.27 |  |  |  |  | DIL
1 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.49 | 9.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
SPU
2 | 112101102R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
SPU
3 | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.659 | 13.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
SPU
4 | 112201202R00 | Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni terénu o průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.417 | 1.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem, s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek pro všechny sklony území, | [23 empty] | SPI |  | s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem, s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek pro všechny sklony území,
SPU
5 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 103.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.032 | 3.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [23 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | 518,00*0,20 |  | 103.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 103.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 1.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
SPU
7 | 162301411R00 | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.57 | 11.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [23 empty] | SPI
SPU
8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 51.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 103,60/2 |  | 51.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
SPU
10 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.013 | 6.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [23 empty] | SPI
SPU
11 | 181301103R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.254 | 115.06 |  |  |  |  | POL1_0
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [23 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
SPU
12 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09 | 40.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [23 empty] | SPI
|  | rekultivace povrchu | [23 empty] | POP
SPU
13 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 9.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 453,00/50 |  | 9.06 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | DIL
14 | 998231311R00 | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu | t | 0.01006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.925 | 0.02 |  |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,13, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,01006 |  | 0.01006 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Čistírna odpadních vod | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Komunikace a zpevněné plochy | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.24 |  |  |  |  | DIL
1 | 122201102R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 16.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.187 | 3.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI
|  | příjezdová komun. : 20,00*0,45 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | propoj.komun. : 38,50*0,20 |  | 7.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 5.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.058 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI
|  | 16,70/100*30 |  | 5.01 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 21.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | 37,90-16,70 |  | 21.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 171101101R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS | m3 | 37.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.043 | 1.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [23 empty] | SPI
|  | příjezdová komun. : 76,00*0,40 |  | 30.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | propoj.komun. : 37,50*0,20 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.018 | 7.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [23 empty] | SPI
|  | zpev.plocha : 271,00 |  | 271 | [21 empty] | VV | 0
|  | příjezdová komun. : 96,00 |  | 96 | [21 empty] | VV | 0
|  | propoj.komun. : 76,00 |  | 76 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 469.58 |  | 0 |  |  |  |  | 64.43 |  |  |  |  | DIL
6 | 564113510R00 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm | m2 | 271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21 | 56.91 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.026 | 7.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | zpev.plocha : 271,00 |  | 271 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 564772111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.60104 | 45.68 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.059 | 4.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI |  | kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
|  | propoj.komun. : 76,00 |  | 76 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 138.73 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.026 | 9.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | zpev.plocha : 271,00 |  | 271 | [21 empty] | VV | 0
|  | příjezdová komun. : 96,00 |  | 96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 195.36 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.029 | 12.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | propoj.komun. : 76,00 |  | 76 | [21 empty] | VV | 0
|  | zpev.plocha : 271,00 |  | 271 | [21 empty] | VV | 0
|  | příjezdová komun. : 96,00 |  | 96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 573211112R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 12.45 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 6.91 |  |  |  |  | POL1_1
|  | příjezdová komun. : 96,00 |  | 96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 577141122R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 12.45 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 6.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | příjezdová komun. : 96,00 |  | 96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 596811111RT4 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého | m2 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18108 | 7.97 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.375 | 16.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [23 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | kolem budovy ČOV : 44,00 |  | 44 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.13 |  | 0 |  |  |  |  | 38.97 |  |  |  |  | DIL
14 | 928621011T00 | Zálivka živičná spár dlažby Zálivka asfaltová spár tl. 10- 15 cm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.04 | 0 | 0 | 822-1 | Vlastní | Indiv | 0.1 | 2.2 |  |  |  |  | POL1_1
|  | hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár | [23 empty] | SPI
|  | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky. | [23 empty] | POP
SPU
15 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 130.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14424 | 18.82 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.216 | 28.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
|  | silniční obrub. : 67,50 |  | 67.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | chodníkový obrub. : 51,00 |  | 51 | [21 empty] | VV | 0
|  | nájezdový obrub. : 12,00 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 917932111R00 | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C12/15, bez dodávky přídlažby | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05905 | 1.95 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.26 | 8.58 |  |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 592162117R | přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní | kus | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 1.78 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 33,00*2 |  | 66 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 59217420R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | kus | 52.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.046 | 2.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 51,00*1,02 |  | 52.02 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 59217488R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 68.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 5.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 67,50*1,02 |  | 68.85 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 59217490R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá | kus | 12.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.052 | 0.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 12,00*1,02 |  | 12.24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.01 |  |  |  |  | DIL
21 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 500.7012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.016 | 8.01 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 500,70123 |  | 500.7012 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Čistírna odpadních vod | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | Oplocení ČOV | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | DIL
1 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 8.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | pro základové patky sloupků oplocení | [23 empty] | POP
|  | sloupky : 23*(0,60*0,60*0,80) |  | 6.624 | [21 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 12*(0,40*0,40*0,55) |  | 1.056 | [21 empty] | VV | 0
|  | brán.sloupky : 2*(0,80*0,80*0,80) |  | 1.024 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 133201109R00 | Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny | m3 | 2.6112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | 8,704/100*30 |  | 2.6112 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 8.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
SPU
4 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 8.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26 |  | 0 |  |  |  |  | 6.17 |  |  |  |  | DIL
5 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 1.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 4.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.085 | 2.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | 62,00*0,30*0,10 |  | 1.86 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 275313511R00 | Beton základových patek prostý třídy C 12/15 | m3 | 8.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 21.98 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.477 | 4.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | sloupky : 23*(0,60*0,60*0,80) |  | 6.624 | [21 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 12*(0,40*0,40*0,55) |  | 1.056 | [21 empty] | VV | 0
|  | brán.sloupky : 2*(0,80*0,80*0,80) |  | 1.024 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.63 |  | 0 |  |  |  |  | 13.32 |  |  |  |  | DIL
7 | 338171122T02 | Osazení sloupků plot.ocel. do 3,0 m, zabet.C 12/15 | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 4.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 13.32 |  |  |  |  | POL1_1
|  | sloupky : 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | brán.sloupky : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.38 |  | 0 |  |  |  |  | 20.9 |  |  |  |  | DIL
8 | 917762111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.185 | 11.47 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.33704 | 20.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
SPU
9 | 59217420R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | kus | 63.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.046 | 2.91 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 62,00*1,02 |  | 63.24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.69 |  |  |  |  | DIL
10 | 998151115T00 | Přesun hmot, oplocení do 5 km | t | 44.9992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 3.69 |  |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,6,7,8,9, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 44,99924 |  | 44.9992 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 24.07 |  |  |  |  | DIL
11 | 767911120R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.28 | 17.36 |  |  |  |  | POL1_
SPU
12 | 767920260R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 10 do 15 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
13 | 31327522R | pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 1,50 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená | m | 65.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 62,00*1,05 |  | 65.1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 31478110R | drát ostnatý povrch PVC Fluidex zelený; balení po 100 m | m | 223.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | (65,00*3+6,00*3)*1,05 |  | 223.65 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 55342655T | Brána ocelová h = 2100 mm š = 6000 mm, sloupky,dvoudílná, sloupky,plné pole,ostnatý drát, FAB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | žárový pozink | [23 empty] | POP
SPU
16 | 553462015R | sloupek plotový ocel; válec; l = 2 750 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00825 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
17 | 553462051R | vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 48 mm; l = 2 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
18 | 553462137T3 | sloupek plotový ocel; tl. stěny 4,50 mm; válec; l = 2900 mm; d 152 mm, povrch pozink | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | žárový pozink | [23 empty] | POP
SPU
19 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.46483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.327 | 1.55 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,15,16,17,18, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,46483 |  | 0.46483 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Čistírna odpadních vod | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 05 | Odpadní potrubí a výústní objekt z ČOV | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 179.03 |  | 0 |  |  |  |  | 296.03 |  |  |  |  | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.203 | 11.37 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [23 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
SPU
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [23 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
SPU
3 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 23.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.032 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [23 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | odtok : 96,00*1,10*0,20 |  | 21.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50)*0,20 |  | 2.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 301.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.166 | 50.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | odtok : 96,00*1,10*(1,60-0,20) |  | 147.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50)*(1,60-0,20) |  | 19.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok+propoj : (33,50+2,50)*1,10*1,80 |  | 71.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*1,80 |  | 18.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | dešťová kanal. : 32,00*1,10*1,25 |  | 44 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 77.286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.085 | 6.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 257,620/100*30 |  | 77.286 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 436.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.43 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.236 | 103.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | odtok : 96,00*1,60*2 |  | 307.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 36,000*1,80*2 |  | 129.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 436.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 30.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
8 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 150.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.345 | 52.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 301,62/100*50 |  | 150.81 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 126.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 1.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | 301,62-175,340 |  | 126.28 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 175.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.202 | 35.42 |  |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | odtok : 96,00*1,10*(1,60-0,15-0,55-0,20) |  | 73.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50)*(1,60-0,20) |  | 19.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 36,000*1,10*(1,80-0,15-0,55) |  | 43.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*1,80 |  | 18.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | dešťová kanal. : 32,00*1,10*(1,25-0,15-0,55) |  | 19.36 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 99.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [23 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | odtok : 96,00*1,10*0,55 |  | 58.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok+propoj : (33,50+2,50)*1,10*0,55 |  | 21.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | dešťová kanal. : 32,00*1,10*0,55 |  | 19.36 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 119.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
|  | odtok : 96,00*1,10 |  | 105.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50) |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 181301113R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 169.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.028 | 4.75 |  |  |  |  | POL1_0
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [23 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | odtok : 96,00*1,10 |  | 105.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50) |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 36,000*1,10 |  | 39.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50) |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 126.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 2.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 119,60/50 |  | 2.392 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 58337330R | štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A | t | 178.596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 178.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 99,22*1,80 |  | 178.596 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.42 |  | 0 |  |  |  |  | 2.22 |  |  |  |  | DIL
17 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 2.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 4.42 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.085 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | podklad RŠ | [23 empty] | POP
|  | 8*(1,60*1,60*0,10) |  | 2.048 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.63 |  | 0 |  |  |  |  | 25.08 |  |  |  |  | DIL
18 | 317121102R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.301 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 341351902R00 | Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 1,0 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0334 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění
SPU
20 | 380311552R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 1.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6016 | 3.66 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.88 | 2.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | (1,40*1,20*0,30)+(1,20*1,20*0,30)+(0,80*0,80*0,30) |  | 1.128 | [21 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*0,70*0,20 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 380356231R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06331 | 0.57 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.57 | 14.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [23 empty] | SPI
SPU
22 | 380356232R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.5 | 4.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [23 empty] | SPI
SPU
23 | 59321220R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 21,5 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.083 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62.85 |  | 0 |  |  |  |  | 64.47 |  |  |  |  | DIL
24 | 451572111RK7 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 27.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 51.16 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.695 | 45.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | odtok : 96,00*1,10*0,15 |  | 15.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok+propoj : (33,50+2,50)*1,10*0,15 |  | 5.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | dešťová kanal. : 32,00*1,10*0,15 |  | 5.28 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 461211711R00 | Patka z lomového kamene bez výplně spár | m3 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9968 | 6.59 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.936 | 6.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | lomařsky upraveného pro dlažbu | [23 empty] | SPI
|  | Včetně úpravy povrchu viditelných částí patky. | [23 empty] | POP
|  | hmotnost 200-500 kg | [23 empty] | POP
|  | 5,50*1,00*0,60 |  | 3.3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 463211300R00 | Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový záhozový kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg, urovnání líce a vyklínování spár úlomky kamene | m3 | 2.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.0328 | 5.1 | 0 | 0 | 831-2 | RTS 18/ I | Kalkul | 4.869 | 12.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podélné i příčné objekty | [23 empty] | SPI
|  | na sucho,hmotnost 200-500 kg | [23 empty] | POP
|  | 5,50*0,60*0,60+1,10*0,80*0,60 |  | 2.508 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.92 |  | 0 |  |  |  |  | 77.36 |  |  |  |  | DIL
27 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.097 | 15.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [23 empty] | SPI
|  | DN 250 : 96,00+33,50+2,50 |  | 132 | [21 empty] | VV | 0
|  | deště-DN 250 : 32,00 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 877363121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.38 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
29 | 877363123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.24 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
30 | 892581111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.079 | 12.96 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [23 empty] | SPI
SPU
31 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [23 empty] | SPI
SPU
32 | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.79 | 17.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
SPU
33 | 894421112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.946 | 1.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
SPU
34 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.9 | 5.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
SPU
35 | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.752 | 10.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
SPU
36 | 899103111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.03 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.314 | 5.26 |  |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 899104111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.694 | 5.08 |  |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 899713111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.403 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků. | [23 empty] | POP
SPU
39 | 899623149T80 | Obetonování zhlaví kanalizační šachty betonem C12/15 | m3 | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.64 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.303 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1*0,65 |  | 0.65 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 28614552R | trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 9,10 mm; l = 6000,0 mm | kus | 28.1533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0438 | 1.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | (96,00/6*1,03)+(36,00/6*1,03) |  | 22.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | deště : 32,00/6*1,03 |  | 5.4933 | [21 empty] | VV | 0
Materiál trub plnostěnný homogenní bez jakýchkoliv příměsí a bez použití granulátů z recyklátů.
SPU
41 | 28651988R | vyústění PE; DN 250,0 mm; l = 1 000 mm; s protižabí klapkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
42 | 28654572R | odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 250 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 250 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0056 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
43 | 28654608R | koleno PP; 45,0 °; D = 250,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
44 | 28654609R | koleno PP; 87,5 °; D = 250,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0053 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
45 | 55340322R | poklop kanalizační s tlumící vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.165 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | obtok : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Š regul. : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 5922434400T | Prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm, TBW-Q.1 63/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 14/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | odtok : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 59224347.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | odtok : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 59224348.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.054 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | odtok : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 59224349.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | odtok : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 3.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | odtok : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | Š regul. : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 59224356.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | odtok : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Š3,Š6 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 59224359.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | odtok : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | Š6 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Š regul. : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 59224362.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Š3,Š6 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | 59224366.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 9.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | odtok : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | Š regul. : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 5922436T00 | Dno osazeno Parshallovým žlabem-dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40-měření průtoku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
56 | 5922436T02 | Poklop-kompozitní plný kryt pr.1000 mm- šedý,protiskluz oboustranně zakrytý, vč.rámu, L profil 76x76x6,4 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
57 | 59243342001T | Poklop s litinovým rámem a betonovou výplní A-15 park, bez odvětrání | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 14/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | obtok : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | obtok : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 51.34 |  |  |  |  | DIL
58 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 280.8613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1828 | 51.34 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 54,55,56,57, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 280,86131 |  | 280.8613 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 |  |  |  |  | 5.02 |  |  |  |  | DIL
59 | 230200121T11 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02933 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.627 | 5.02 |  |  |  |  | POL1_0
|  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky | [23 empty] | POP |  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky
SPU
60 | 14362530T33 | Trubka ocelová bezešvá,hladká D457x14 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.105 | 0.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Čistírna odpadních vod | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 06 | Vodovodní přípojka pro ČOV | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.74 |  | 0 |  |  |  |  | 64.27 |  |  |  |  | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.203 | 5.08 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [23 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
SPU
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [23 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
SPU
3 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 53.645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.166 | 8.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 37,00*1,10*1,30 |  | 52.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro VŠ : 0,70*0,70*1,50 |  | 0.735 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 16.0935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.085 | 1.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 53,645/100*30 |  | 16.0935 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 96.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.1 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.236 | 22.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | 37,00*1,30*2 |  | 96.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 96.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 6.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
7 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 26.8225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.345 | 9.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 53,645/100*50 |  | 26.8225 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 21.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | 53,645-32,235 |  | 21.41 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 32.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.202 | 6.51 |  |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | 32,00*1,10*(1,30-0,15-0,35) |  | 28.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | VŠ : 1,80*1,80*1,50 |  | 4.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet VŠ : -1,00*(3,14*0,50*0,50) |  | -0.785 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 14.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [23 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | 37,00*1,10*0,35 |  | 14.245 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 9.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.06 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
|  | 8,50*1,10 |  | 9.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro VŠ : 0,70*0,70 |  | 0.49 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 181301103R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 9.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.254 | 2.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [23 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
SPU
13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 21.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 174101101T00 | Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146 | m3 | 1.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 0.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně drceného kameniva fr. 0-63 mm | [23 empty] | POP
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [23 empty] | POP
|  | 5,00*1,10*(1,30-0,15-0,35-0,45) |  | 1.925 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 9,350/50 |  | 0.187 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 58337330R | štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A | t | 25.641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 25.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 14,245*1,80 |  | 25.641 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.07 |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  | DIL
17 | 113107620R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.42 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.073 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 113108410R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.65 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | 5,00*1,50 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 919735111R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.032 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [23 empty] | SPI
|  | 5,00 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 36.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Eko skládka do 10 km | [23 empty] | POP
|  | 4,070*9 |  | 36.63 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 4.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.01 | 0.04 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 17,18, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,07000 |  | 4.07 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 979990113T01 | Poplatek za skládku suti-kamenivo,živice | t | 4.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 17,18, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,07000 |  | 4.07 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0 |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  | DIL
23 | 271571112R00 | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný, | m3 | 0.486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9397 | 0.94 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.965 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,80*1,80*0,15 |  | 0.486 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý třídy C 12/15 | m3 | 0.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,20*1,20*0,10 |  | 0.144 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 0.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03925 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.6 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | 4*1,20*0,10 |  | 0.48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 0.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.54 |  | 0 |  |  |  |  | 11.3 |  |  |  |  | DIL
27 | 451572111RK7 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 6.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 11.54 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.695 | 10.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | 37,00*1,10*0,15 |  | 6.105 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 452313131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.192 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.04 |  | 0 |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  |  | DIL
29 | 564251111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30361 | 1.67 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.016 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 2.43 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.029 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 573211112R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 0.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | 5,00*1,50 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 0.97 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 5,00*1,50 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 577141122R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 0.97 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 |  | 0 |  |  |  |  | 33.72 |  |  |  |  | DIL
34 | 857262121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.856 | 1.71 |  |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 857264121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 871181121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.038 | 1.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
37 | 891213111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.612 | 0.61 |  |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 891247111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.708 | 0.71 |  |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 891249111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.474 | 3.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | D 63 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.044 | 1.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [23 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D 50 : 37,00 |  | 37 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03503 | 0.04 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [23 empty] | SPI |  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
SPU
42 | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.15 | 5.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [23 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | D 50 : 37,00 |  | 37 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 899401111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05821 | 0.06 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.772 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [23 empty] | SPI
SPU
44 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29823 | 0.3 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.182 | 1.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [23 empty] | SPI
SPU
45 | 899712111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.336 | 0.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky. | [23 empty] | POP
SPU
46 | 899713111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.403 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.dodávky sloupků | [23 empty] | POP
SPU
47 | 899721111R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.026 | 1.17 |  |  |  |  | POL1_
SPU
48 | 899731113R00 | Signalizační vodič CYY, 4 mm2 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.034 | 1.53 |  |  |  |  | POL1_
SPU
49 | 893111111T01 | Šachta vodoměrná plastová,kruhová,samonosná pr.1000 mm; výška 1000 mm, objem 0,9m3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.0856 | 2.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.8746 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | VŠ včetně vystrojení | [23 empty] | POP
SPU
50 | 28613754R | trubka plastová vodovodní hladká; LDPE (PE 40); SDR 7,4; PN 10; D = 50,0 mm; s = 6,90 mm; l = 50000,0 mm | kg | 37.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 37,00*1,015 |  | 37.555 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 42200730R | poklop uliční typ lehký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 90 mm; D = 160,0 mm; výška 155 mm; pro: armatura pro domovní přípojky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
52 | 42200760R | poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
53 | 42228300R | šoupátko s přírubami krkové; měkcetěsnicí klínové; stav.délka krátká, L 150mm; DN 50; PN 16; médium pitná voda, neagresivní tekutina; těleso tvárná litina; vřeteno nerez; víko tvárná litina; klín tvárná litina | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
54 | 4222830T01 | Navrtávací šoupě kombinované s výstupem D 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
55 | 4227333T1 | Navrtávací pas tvárná litina pro PE potrubí ; D 63 mm / závit 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
56 | 42273K240T | Hydrant podzemní dvojčinný PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 14/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
57 | 42291510T0 | Deska podkladová šoupátková | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 13/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
58 | 42291515T | Deska podkladová hydrantová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
59 | 42293140R | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
60 | 42293519T3 | Univerzální spojka jištěná v tahu; provedení hrdlo-příruba ; PN 16,0; DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0132 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
61 | 55118005R | souprava vodoměrná šroubení, kohouty, zpětná klapka; vodoměr 1"; souprava 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vč.vodoměru | [23 empty] | POP
SPU
62 | 5512960T00 | Svěrná spojka s vnějším závitem 1" pro napojení potrubí PE D 6/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
63 | 552599943R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0178 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | DIL
64 | 928621011T00 | Zálivka živičná spár dlažby Zálivka asfaltová spár | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_1
|  | hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár | [23 empty] | SPI
|  | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky. | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.02 |  |  |  |  | DIL
65 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 49.3577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1828 | 9.02 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,15,16,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 59,60,61,62,63,64, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 49,35766 |  | 49.3577 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Čistírna odpadních vod | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 07 | Elektroinstalace ČOV | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 06_Dodávka | El. přímotopný konektor 2000W - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 07_Dodávka | El. přímotopný konektor 1000W - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 08_Dodávka | Termostat ovl. ventilátoru dmýchárny - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 11_Dodávka | FeZn nosný profil UW tl. 0,6mm, 75x40mm pro montáž svítidel v prostoru biologického čištění +, uchycení na nosné trámy | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 210100013 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 210110021 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 210110024 | Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 210110031 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 210110036 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 210111031 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 210111041 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 210111042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 210111062 | Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 210200030 | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 210200070 | Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 210201025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 210201073 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 210203003 | Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 210220021 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 210220303 | Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 210220431 | Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 2102800011 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 210800101 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | 210800115 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | 210800117 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | 210800528 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | 210810054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | 345356331 | přepínač střídavý č.6 10A 3553-06629 do vlhka z plastu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | 01_Dodávka | R-01 - Řadová rozvodnice pod omítku. IP40/20, 48 modulů, hl. vypínač 100A/3, 3x poj. 32A, svodič, přepětí B+C, jistič 1x50A/3/B-rozv. RMD, proud.chr. s nadproud.ochr. 7xPFL7-16/1N/0,03-zás.230V, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | ohřev TUV, přímotopy, jističe 1x16A/3/B-zás3f, 1x2A/3/C-vent. | [23 empty] | POP
SPU
42 | 021_Dodávka | Stropní zářivkové přisazené stropní, celoplastové, IP65, 2x36W EP | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
43 | 022_Dodávka | Stropní zářivkové přisazené stropní, IP20, 2x36W EP | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
44 | 03_Dodávka | Stropní/nástěnné přisazené svítidlo, kruhové, E27 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
45 | 04_Dodávka | Nástěnné venkovní svítidlo, IP44, E27 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
46 | 09_Dodávka | Krabice HOP se svorkovnicí a ochranné pospojování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
47 | 10_Dodávka | Automatický topný kabel PFP s termostatem, typ PFP 2m/25W, Fenix Jeseník - ochrana přívodu vody, proti zamrznutí - mat. + montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
48 | 12_Dodávka | úložný a ostatní drobný montážní materiál (převážná většina kabelů bude uložena v drátěných žlabech, jež jsou dodávkou v rámci elektroinstalace technologie) | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
49 | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
50 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
51 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
52 | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
53 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
54 | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
55 | 341413040 | vodič silový s Cu jádrem CYY 10 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
56 | 345355120 | spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
57 | 345355720 | spínač řazení 5 10A Classic 3553-01289 bílý | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
58 | 345356330 | spínač č.1 10A 3553-01629 do vlhka z plastu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
59 | 345514850 | zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
60 | 345551000 | zásuvka 1násobná 16A Classic 3553-01289 bílá | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
61 | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
62 | 345715630 | rozvodka krabicová 6455-12 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
63 | 347510140 | zářivka lineární 36W G13 denní bílá | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
64 | 347741000 | žárovka LED E27 14W | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
65 | 354311600 | svorka univerzální 669101 pro lano 4-16 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
66 | 354410770 | drát průměr 8 mm AlMgSi | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
67 | 354414700 | podpěra vedení PV11 FeZn pod taškovou krytinu 100 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
68 | 354414900 | podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
69 | 354418300 | úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
70 | 354418360 | držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
71 | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
72 | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
73 | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
74 | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
75 | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
76 | 354419960 | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
77 | 354420620 | pás zemnící 30 x 4 mm FeZn | kg | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
78 | 354421100 | štítek plastový č. 31 - čísla svodů | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
79 | 358112570 | zásuvka nástěnná IZG 1653 16 A, 250 V, 4pól. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 08 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Čistírna odpadních vod | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 08 | Přípojka NN k ČOV | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | DIL
1 | 210190003R00 | Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 100 kg, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | Kalkul | 2 | 2 |  |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 210010124 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 210100004 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 210810089 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 341116100 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00157 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
6 | 345713520 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korug.chránička, HDPE+LDPE vně.pr.63,0mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
7 | 35711641T0 | Elektroměrový rozvaděč - plastový kompaktní pilíř ER112/PKP7P s jističem 80A/3/ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.39 |  | 0 |  |  |  |  | 4.02 |  |  |  |  | DIL
8 | 460420022RT2 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20475 | 8.39 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Kalkul | 0.098 | 4.02 |  |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 460201603 | Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3 | m3 | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 460201611 | Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 460561901 | Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě | m3 | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 02 | Kanalizace Čekyně | [20 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 01 | Stoky splaškové kanalizace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5839.8 |  | 0 |  |  |  |  | 28949.32 |  |  |  |  | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.203 | 213.15 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [23 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
SPU
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [23 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
SPU
3 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 4.86 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.908 | 412.23 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | vodovod : 127*2,00 |  | 254 | [21 empty] | VV | 0
|  | plynovod : 100*2,00 |  | 200 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 119001412R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01271 | 0.36 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.153 | 32.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | kanalizace : 14*2,00 |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 7.04 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | sděl.kabely : 72*2,00 |  | 144 | [21 empty] | VV | 0
|  | silové kabely : 70*2,00 |  | 140 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 1144.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [23 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | vodovod : 127*2,00*1,10*1,60 |  | 447.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | plynovod : 100*2,00*1,10*1,30 |  | 286 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace : 14*2,00*1,10*2,20 |  | 67.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabely : 72*2,00*1,10*1,10 |  | 174.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | silové kabely : 70*2,00*1,10*1,10 |  | 169.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 13918.201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.166 | 2310.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | kubatury dle PP př.č.D3.3. : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A : 3977,00 |  | 3977 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 40*(1,40*2,50)*2,50 |  | 350 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 1425,00 |  | 1425 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 14*(1,40*2,50)*2,30 |  | 112.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 351,00 |  | 351 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50)*2,20 |  | 30.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 636,00 |  | 636 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 6*(1,40*2,50)*2,10 |  | 44.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 257,00 |  | 257 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*2,00 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 1630,00 |  | 1630 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 20*(1,40*2,50)*2,20 |  | 154 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 84,00 |  | 84 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*2,00 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 325,00 |  | 325 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50)*2,30 |  | 32.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 1406,00 |  | 1406 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,40*2,50)*2,10 |  | 132.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 845,00 |  | 845 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 10*(1,40*2,50)*2,30 |  | 80.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 161,00 |  | 161 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*2,50 |  | 17.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 1293,00 |  | 1293 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 13*(1,40*2,50)*2,30 |  | 104.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 144,00 |  | 144 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*2,30 |  | 16.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 1388,00 |  | 1388 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 19*(1,40*2,50)*2,20 |  | 146.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 322,00 |  | 322 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,40*2,50)*2,10 |  | 58.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 178,00 |  | 178 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*2,30 |  | 16.1 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | odpočet povrchů: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : -375,70*1,10*0,35 |  | -144.6445 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -9*(1,40*2,50)*0,35 |  | -11.025 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : -105,00*1,10*0,32 |  | -36.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -4*(1,40*2,50)*0,32 |  | -4.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk : -736,30*1,10*0,15 |  | -121.4895 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -18*(1,40*2,50)*0,15 |  | -9.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : -255,00*1,10*0,15 |  | -42.075 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -9*(1,40*2,50)*0,15 |  | -4.725 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : -512,00*1,10*0,35 |  | -197.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -11*(1,40*2,50)*0,35 |  | -13.475 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : -58,00*1,10*0,15 |  | -9.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -3*(1,40*2,50)*0,15 |  | -1.575 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : -6,50*1,10*0,32 |  | -2.288 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk : -138,50*1,10*0,15 |  | -22.8525 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -4*(1,40*2,50)*0,15 |  | -2.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : -5,00*1,10*0,35 |  | -1.925 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk : -266,00*1,10*0,15 |  | -43.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -5*(1,40*2,50)*0,15 |  | -2.625 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : -7,00*1,10*0,15 |  | -1.155 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -1*(1,40*2,50)*0,15 |  | -0.525 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : -47,00*1,10*0,32 |  | -16.544 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -2*(1,40*2,50)*0,32 |  | -2.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | dlažba : -15,50*1,10*0,25 |  | -4.2625 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -1*(1,40*2,50)*0,25 |  | -0.875 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : -58,50*1,10*0,15 |  | -9.6525 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : -561,50*1,10*0,32 |  | -197.648 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -18*(1,40*2,50)*0,32 |  | -20.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : -122,50*1,10*0,15 |  | -20.2125 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -2*(1,40*2,50)*0,15 |  | -1.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : -8,00*1,10*0,32 |  | -2.816 | [21 empty] | VV | 0
|  | dlažba : -31,00*1,10*0,25 |  | -8.525 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -2*(1,40*2,50)*0,25 |  | -1.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : -16,00*1,10*0,32 |  | -5.632 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : -115,00*1,10*0,15 |  | -18.975 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -4*(1,40*2,50)*0,15 |  | -2.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : -621,00*1,10*0,32 |  | -218.592 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -18*(1,40*2,50)*0,32 |  | -20.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : -7,00*1,10*0,35 |  | -2.695 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : -294,00*1,10*0,32 |  | -103.488 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -8*(1,40*2,50)*0,32 |  | -8.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | dlažba : -39,00*1,10*0,25 |  | -10.725 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -2*(1,40*2,50)*0,25 |  | -1.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : -5,00*1,10*0,35 |  | -1.925 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : -53,00*1,10*0,32 |  | -18.656 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -2*(1,40*2,50)*0,32 |  | -2.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : -444,00*1,10*0,32 |  | -156.288 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -12*(1,40*2,50)*0,32 |  | -13.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : -57,00*1,10*0,15 |  | -9.405 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -1*(1,40*2,50)*0,15 |  | -0.525 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : -5,00*1,10*0,32 |  | -1.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk : -51,00*1,10*0,15 |  | -8.415 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -2*(1,40*2,50)*0,15 |  | -1.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : -550,00*1,10*0,32 |  | -193.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -16*(1,40*2,50)*0,32 |  | -17.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk : -18,00*1,10*0,15 |  | -2.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -3*(1,40*2,50)*0,15 |  | -1.575 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : -39,00*1,10*0,32 |  | -13.728 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -1*(1,40*2,50)*0,32 |  | -1.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk : -103,00*1,10*0,15 |  | -16.995 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -7*(1,40*2,50)*0,15 |  | -3.675 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | bet.panely : -70,00*1,10*0,20 |  | -15.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : -2*(1,40*2,50)*0,20 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 5567.2804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.085 | 473.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 13918,201/100*40 |  | 5567.2804 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.63 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.236 | 151.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | stoka A-1-2-1 : 121,00*2,00*2 |  | 484 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 39,00*2,00*2 |  | 156 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 25841.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 22.22 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.479 | 12378.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | stoka A : 1472,00*2,50*2 |  | 7360 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 570,00*2,30*2 |  | 2622 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 145,00*2,20*2 |  | 638 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 278,00*2,10*2 |  | 1167.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 684,00*2,20*2 |  | 3009.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 131,00*2,30*2 |  | 602.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 621,00*2,10*2 |  | 2608.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 340,00*2,30*2 |  | 1564 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 58,00*2,50*2 |  | 290 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 501,00*2,30*2 |  | 2304.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 56,00*2,30*2 |  | 257.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 568,00*2,20*2 |  | 2499.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 142,00*2,10*2 |  | 596.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 70,00*2,30*2 |  | 322 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 44.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
12 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 25841.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.327 | 8450.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
13 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 6959.1005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.345 | 2400.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 13918,201/100*50 |  | 6959.1005 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 7587.761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 83.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | meziskládka tam a zpět | [23 empty] | POP
|  | výkopek : 3733,108*2 |  | 7466.216 | [21 empty] | VV | 0
|  | ornice : 121,545 |  | 121.545 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 10185.093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 112.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | trvalá skládka | [23 empty] | POP
|  | 13918,201-3733,108 |  | 10185.093 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 3854.653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkopek : 3733,108 |  | 3733.108 | [21 empty] | VV | 0
|  | ornice : 121,545 |  | 121.545 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 1927.3265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkopek : 3733,108/2 |  | 1866.554 | [21 empty] | VV | 0
|  | ornice : 121,545/2 |  | 60.7725 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 3733.1075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.202 | 754.09 |  |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 736,30*1,10*(2,50-0,15-0,55-0,30) |  | 1214.895 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,40*2,50)*(2,50-0,30) |  | 138.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 255,00*1,10*(2,50-0,15-0,55-0,15) |  | 462.825 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(1,40*2,50)*(2,50-0,15) |  | 74.025 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 58,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,15) |  | 92.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*(2,30-0,15) |  | 22.575 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 138,50*1,10*(2,20-0,15-0,55-0,30) |  | 182.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50)*(2,20-0,30) |  | 26.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 266,00*1,10*(2,10-0,15-0,55-0,30) |  | 321.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 5*(1,40*2,50)*(2,10-0,30) |  | 31.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 7,00*1,10*(2,10-0,15-0,55-0,15) |  | 9.625 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(2,10-0,15) |  | 6.825 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 15,50*1,10*(2,00-0,15-0,55-0,25) |  | 17.9025 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(2,00-0,25) |  | 6.125 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 58,50*1,10*(2,00-0,15-0,55-0,15) |  | 74.0025 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 122,50*1,10*(2,20-0,15-0,55-0,15) |  | 181.9125 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,20-0,15) |  | 14.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 31,00*1,10*(2,00-0,15-0,55-0,25) |  | 35.805 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,00-0,25) |  | 12.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 115,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,15) |  | 183.425 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50)*(2,30-0,15) |  | 30.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 39,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,25) |  | 57.915 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,30-0,25) |  | 14.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 57,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,15) |  | 90.915 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(2,30-0,15) |  | 7.525 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 51,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,30) |  | 72.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,30-0,30) |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 18,00*1,10*(2,20-0,15-0,55-0,30) |  | 23.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*(2,20-0,30) |  | 19.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 103,00*1,10*(2,10-0,15-0,55-0,30) |  | 124.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 7*(1,40*2,50)*(2,10-0,30) |  | 44.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 70,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,20) |  | 107.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,30-0,20) |  | 14.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 3222.2138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [23 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | stoka A : 1472,00*1,10*0,55 |  | 890.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 570,00*1,10*0,55 |  | 344.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 145,00*1,10*0,55 |  | 87.725 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 278,00*1,10*0,55 |  | 168.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 121,00*1,10*0,55 |  | 73.205 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 684,00*1,10*0,55 |  | 413.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 39,00*1,10*0,55 |  | 23.595 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 131,00*1,10*0,55 |  | 79.255 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 621,00*1,10*0,55 |  | 375.705 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 340,00*1,10*0,55 |  | 205.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 58,00*1,10*0,55 |  | 35.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 501,00*1,10*0,55 |  | 303.105 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 56,00*1,10*0,55 |  | 33.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 568,00*1,10*0,55 |  | 343.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 142,00*1,10*0,55 |  | 85.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 70,00*1,10*0,55 |  | 42.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A : -1472,00*3,14*0,125*0,125 |  | -72.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : -570,00*3,14*0,125*0,125 |  | -27.9656 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : -145,00*3,14*0,125*0,125 |  | -7.1141 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : -278,00*3,14*0,125*0,125 |  | -13.6394 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : -121,00*3,14*0,125*0,125 |  | -5.9366 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : -684,00*3,14*0,125*0,125 |  | -33.5587 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : -39,00*3,14*0,125*0,125 |  | -1.9134 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : -131,00*3,14*0,125*0,125 |  | -6.4272 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : -621,00*3,14*0,125*0,125 |  | -30.4678 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : -340,00*3,14*0,125*0,125 |  | -16.6812 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : -58,00*3,14*0,125*0,125 |  | -2.8456 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : -501,00*3,14*0,125*0,125 |  | -24.5803 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : -56,00*3,14*0,125*0,125 |  | -2.7475 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : -568,00*3,14*0,125*0,125 |  | -27.8675 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : -142,00*3,14*0,125*0,125 |  | -6.9669 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : -70,00*3,14*0,125*0,125 |  | -3.4344 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 810.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 255,00*1,10 |  | 280.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(1,40*2,50) |  | 31.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 58,00*1,10 |  | 63.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50) |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 7,00*1,10 |  | 7.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 58,50*1,10 |  | 64.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 122,50*1,10 |  | 134.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 115,00*1,10 |  | 126.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50) |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 57,00*1,10 |  | 62.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 181301113R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 810.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.028 | 22.69 |  |  |  |  | POL1_0
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [23 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
SPU
22 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 10185.093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 1211011T0T20 | Sejmuti ornice premist 2000m | m3 | 121.545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 255,00*1,10*0,15 |  | 42.075 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(1,40*2,50)*0,15 |  | 4.725 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 58,00*1,10*0,15 |  | 9.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*0,15 |  | 1.575 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 7,00*1,10*0,15 |  | 1.155 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*0,15 |  | 0.525 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 58,50*1,10*0,15 |  | 9.6525 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 122,50*1,10*0,15 |  | 20.2125 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*0,15 |  | 1.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 115,00*1,10*0,15 |  | 18.975 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50)*0,15 |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 57,00*1,10*0,15 |  | 9.405 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*0,15 |  | 0.525 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 174101101T00 | Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146 | m3 | 5057.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 1021.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně drceného kameniva | [23 empty] | POP
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [23 empty] | POP
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*1,10*(2,50-0,15-0,55-0,40) |  | 578.578 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(1,40*2,50)*(2,50-0,40) |  | 66.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 105,00*1,10*(2,50-0,15-0,55-0,46) |  | 154.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50)*(2,50-0,46) |  | 28.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,40) |  | 675.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 11*(1,40*2,50)*(2,30-0,40) |  | 73.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 6,50*1,10*(2,20-0,15-0,55-0,46) |  | 7.436 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,10*(2,10-0,15-0,55-0,40) |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 47,00*1,10*(2,00-0,15-0,55-0,46) |  | 43.428 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,00-0,46) |  | 10.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 561,50*1,10*(2,20-0,15-0,55-0,46) |  | 642.356 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,40*2,50)*(2,20-0,46) |  | 109.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 8,00*1,10*(2,00-0,15-0,55-0,46) |  | 7.392 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 16,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,46) |  | 20.064 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 621,00*1,10*(2,10-0,15-0,55-0,46) |  | 642.114 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,40*2,50)*(2,20-0,46) |  | 48.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,40) |  | 9.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 294,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,46) |  | 368.676 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,40*2,50)*(2,30-0,46) |  | 51.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,10*(2,50-0,15-0,55-0,40) |  | 7.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 53,00*1,10*(2,50-0,15-0,55-0,46) |  | 78.122 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,50-0,46) |  | 14.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 444,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,46) |  | 556.776 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 12*(1,40*2,50)*(2,30-0,46) |  | 77.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 5,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,46) |  | 6.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 550,00*1,10*(2,20-0,15-0,55-0,46) |  | 629.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 16*(1,40*2,50)*(2,20-0,46) |  | 97.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 39,00*1,10*(2,10-0,15-0,55-0,46) |  | 40.326 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(2,10-0,46) |  | 5.74 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 199020301T00 | Položení kabelových žlabů vč.poklopů | m | 284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31333 | 88.99 |  |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 16.206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 810,30/50 |  | 16.206 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 28350001T | Žlab kabelový betonový dl.1000mm | ks | 284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 1.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | AZD 13-100 | [23 empty] | POP
SPU
28 | 28350002T | Zákrytová deska kabelového žlabu- betonová dl.500mm | ks | 568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 3.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | AZD 114-50 | [23 empty] | POP
|  | 284,00*2 |  | 568 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 58337330R | štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A | t | 5799.9852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 5799.99 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 3222,214*1,80 |  | 5799.9852 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5908.34 |  |  |  |  | 1914.6 |  |  |  |  | DIL
30 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 111.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 25.1 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 15,50*1,10 |  | 17.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 31,00*1,10 |  | 34.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 39,00*1,10 |  | 42.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 113107610R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 18.48 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.049 | 4.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | stoka A-7-2-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 70,00*1,10 |  | 77 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 113107615R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 1692.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 558.4 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.06 | 101.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 736,30*1,10 |  | 809.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,40*2,50) |  | 63 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 138,50*1,10 |  | 152.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50) |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 266,00*1,10 |  | 292.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 5*(1,40*2,50) |  | 17.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 51,00*1,10 |  | 56.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 18,00*1,10 |  | 19.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50) |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 103,00*1,10 |  | 113.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 7*(1,40*2,50) |  | 24.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 15,50*1,10 |  | 17.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 31,00*1,10 |  | 34.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 39,00*1,10 |  | 42.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 113107620R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 4338.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1909.01 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.073 | 316.72 |  |  |  |  | POL1_1
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*1,10 |  | 413.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(1,40*2,50) |  | 31.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 105,00*1,10 |  | 115.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50) |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*1,10 |  | 563.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 11*(1,40*2,50) |  | 38.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 6,50*1,10 |  | 7.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 47,00*1,10 |  | 51.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 561,50*1,10 |  | 617.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,40*2,50) |  | 63 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 8,00*1,10 |  | 8.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 16,00*1,10 |  | 17.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 621,00*1,10 |  | 683.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,40*2,50) |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*1,10 |  | 7.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 294,00*1,10 |  | 323.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,40*2,50) |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 53,00*1,10 |  | 58.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 444,00*1,10 |  | 488.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 12*(1,40*2,50) |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 550,00*1,10 |  | 605 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 16*(1,40*2,50) |  | 56 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 39,00*1,10 |  | 42.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 113108411R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm | m2 | 4495.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 1087.94 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0784 | 352.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | provizorní oprava komunikace | [23 empty] | POP
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 105,00*1,50 |  | 157.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,80*2,90) |  | 20.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 6,50*1,50 |  | 9.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 47,00*1,50 |  | 70.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,80*2,90) |  | 10.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 561,50*1,50 |  | 842.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,80*2,90) |  | 93.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 8,00*1,50 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 16,00*1,50 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 621,00*1,50 |  | 931.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,80*2,90) |  | 41.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 294,00*1,50 |  | 441 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,80*2,90) |  | 41.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 53,00*1,50 |  | 79.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,80*2,90) |  | 10.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 444,00*1,50 |  | 666 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 12*(1,80*2,90) |  | 62.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 5,00*1,50 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 550,00*1,50 |  | 825 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 16*(1,80*2,90) |  | 83.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 39,00*1,50 |  | 58.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,80*2,90) |  | 5.22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 113108415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 1758.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 580.27 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.113 | 198.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | provizorní oprava komunikace | [23 empty] | POP
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*1,70 |  | 638.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(2,90*3,80) |  | 99.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*1,70 |  | 870.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 11*(2,90*3,80) |  | 121.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,70 |  | 8.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*1,70 |  | 11.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,70 |  | 8.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 113151213R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 40 mm | m2 | 4495.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 395.61 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0304 | 136.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 105,00*1,50 |  | 157.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,80*2,90) |  | 20.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 6,50*1,50 |  | 9.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 47,00*1,50 |  | 70.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,80*2,90) |  | 10.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 561,50*1,50 |  | 842.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,80*2,90) |  | 93.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 8,00*1,50 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 16,00*1,50 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 621,00*1,50 |  | 931.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,80*2,90) |  | 41.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 294,00*1,50 |  | 441 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,80*2,90) |  | 41.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 53,00*1,50 |  | 79.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,80*2,90) |  | 10.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 444,00*1,50 |  | 666 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 12*(1,80*2,90) |  | 62.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 5,00*1,50 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 550,00*1,50 |  | 825 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 16*(1,80*2,90) |  | 83.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 39,00*1,50 |  | 58.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,80*2,90) |  | 5.22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 113151214R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm | m2 | 4907.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 539.84 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0311 | 152.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | ve třech vrstvách po 5 cm | [23 empty] | POP
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*1,70 |  | 638.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(2,30*3,20) |  | 66.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*1,70 |  | 870.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 11*(2,30*3,20) |  | 80.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,70 |  | 8.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*1,70 |  | 11.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,70 |  | 8.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 2*75,70*2,30 |  | 348.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(9*(2,90*3,80)) |  | 198.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 2*512,00*2,30 |  | 2355.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(11*(2,90*3,80)) |  | 242.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 2*5,00*2,30 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 2*7,00*2,30 |  | 32.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 2*5,00*2,30 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 113151216R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 70 mm | m2 | 4495.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 692.33 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0488 | 219.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
SPU
39 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 81.2 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.133 | 74.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
SPU
40 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 7717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.037 | 285.53 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [23 empty] | SPI
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*2 |  | 751.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(2*3,80) |  | 68.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*2 |  | 1024 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 11*(2*3,80) |  | 83.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*2 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*2 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*2 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 105,00*2 |  | 210 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(2*1,80) |  | 14.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 6,50*2 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 47,00*2 |  | 94 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(2*1,80) |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 561,50*2 |  | 1123 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,80*2) |  | 64.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 8,00*2 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 16,00*2 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 621,00*2 |  | 1242 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,80*2) |  | 28.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 294,00*2 |  | 588 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,80*2) |  | 28.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 53,00*2 |  | 106 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,80*2) |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 444,00*2 |  | 888 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 12*(1,80*2) |  | 43.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 5,00*2 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 550,00*2 |  | 1100 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 16*(1,80*2) |  | 57.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 39,00*2 |  | 78 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,80*2) |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 919735122R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 145.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.074 | 10.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [23 empty] | SPI
|  | stoka A-7-2-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 70,00*2 |  | 140 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(2*1,40) |  | 5.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 53175.078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Eko skládka do 10 km | [23 empty] | POP
|  | 5908,342*9 |  | 53175.078 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 113109410T10 | Odstranění podkladu pl.nad 50 m2 z betonových panelů, tl. 10 cm | m2 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 20.16 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 2.52 |  |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 5908.3423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.01 | 59.08 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5908,34233 |  | 5908.3423 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 979990113T00 | Poplatek za skládku suti a živič.hmot | t | 5908.3423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5908,34233 |  | 5908.3423 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 675.74 |  | 0 |  |  |  |  | 624.24 |  |  |  |  | DIL
46 | 212752112R00 | Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm | m | 2890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23382 | 675.74 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.216 | 624.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu, | [23 empty] | SPI |  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1268.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1875.81 |  |  |  |  | DIL
47 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 956.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1322 | 1082.77 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.695 | 1621 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | stoka A : 1472,00*1,10*0,15 |  | 242.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 570,00*1,10*0,15 |  | 94.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 145,00*1,10*0,15 |  | 23.925 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 278,00*1,10*0,15 |  | 45.87 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 121,00*1,10*0,15 |  | 19.965 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 684,00*1,10*0,15 |  | 112.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 39,00*1,10*0,15 |  | 6.435 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 131,00*1,10*0,15 |  | 21.615 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 621,00*1,10*0,15 |  | 102.465 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 340,00*1,10*0,15 |  | 56.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 58,00*1,10*0,15 |  | 9.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 501,00*1,10*0,15 |  | 82.665 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 56,00*1,10*0,15 |  | 9.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 568,00*1,10*0,15 |  | 93.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 142,00*1,10*0,15 |  | 23.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 70,00*1,10*0,15 |  | 11.55 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 451311821R00 | Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 100 do 150 mm | m2 | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.39375 | 3.19 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.248 | 2.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | 30,00*1,80*0,15 |  | 8.1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 452311131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 46.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 115.88 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.449 | 67.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | pod RŠ : 167*(1,60*1,60*0,10) |  | 42.752 | [21 empty] | VV | 0
|  | pod potrubí : 30,00*0,80*0,15 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 452351101R00 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 106.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00442 | 0.47 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.821 | 87.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | pod RŠ : 167*(4*1,60*0,10) |  | 106.88 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 461211711R00 | Patka z lomového kamene bez výplně spár | m3 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9968 | 17.97 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 18/ I | Indiv | 1.936 | 17.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | lomařsky upraveného pro dlažbu | [23 empty] | SPI
|  | Včetně úpravy povrchu viditelných částí patky. | [23 empty] | POP
|  | hmotnost 200-500 kg | [23 empty] | POP
|  | 30,00*0,60*0,50 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 463212111R00 | Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky | m3 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9974 | 14.98 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.471 | 18.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | 5,0*5,00*0,30 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 465512327T00 | dlažba z kamene lomařsky upraveného na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, tloušťka 350 mm, | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6068 | 32.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.147 | 61.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | 30,00*1,80 |  | 54 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8326.51 |  | 0 |  |  |  |  | 1947.23 |  |  |  |  | DIL
54 | 564782111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm | m2 | 1577.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.71644 | 1129.88 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.073 | 115.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI |  | kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 736,30*1,10 |  | 809.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 17*(1,40*2,50) |  | 59.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 138,50*1,10 |  | 152.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50) |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 266,00*1,10 |  | 292.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 5*(1,40*2,50) |  | 17.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 51,00*1,10 |  | 56.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 18,00*1,10 |  | 19.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50) |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 103,00*1,10 |  | 113.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 7*(1,40*2,50) |  | 24.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 564831111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 1065.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.288 | 306.77 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.023 | 24.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*1,10 |  | 413.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(1,40*2,50) |  | 31.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*1,10 |  | 563.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 11*(1,40*2,50) |  | 38.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*1,10 |  | 7.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 4338.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 1640.02 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.026 | 112.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*1,10 |  | 413.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(1,40*2,50) |  | 31.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 105,00*1,10 |  | 115.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50) |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*1,10 |  | 563.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 11*(1,40*2,50) |  | 38.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 6,50*1,10 |  | 7.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 47,00*1,10 |  | 51.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 561,50*1,10 |  | 617.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,40*2,50) |  | 63 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 8,00*1,10 |  | 8.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 16,00*1,10 |  | 17.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 621,00*1,10 |  | 683.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,40*2,50) |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*1,10 |  | 7.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 294,00*1,10 |  | 323.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,40*2,50) |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 53,00*1,10 |  | 58.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 444,00*1,10 |  | 488.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 12*(1,40*2,50) |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 550,00*1,10 |  | 605 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 16*(1,40*2,50) |  | 56 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 39,00*1,10 |  | 42.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 195.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 73.92 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.026 | 5.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 15,50*1,10 |  | 17.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 31,00*1,10 |  | 34.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 39,00*1,10 |  | 42.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 70,00*1,10 |  | 77 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
58 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 3273.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 1443.61 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.029 | 94.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 105,00*1,10 |  | 115.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,40*2,50) |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 6,50*1,10 |  | 7.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 47,00*1,10 |  | 51.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 561,50*1,10 |  | 617.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,40*2,50) |  | 63 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 8,00*1,10 |  | 8.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 16,00*1,10 |  | 17.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 621,00*1,10 |  | 683.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,40*2,50) |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 294,00*1,10 |  | 323.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,40*2,50) |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 53,00*1,10 |  | 58.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 444,00*1,10 |  | 488.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 12*(1,40*2,50) |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 5,00*1,10 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 550,00*1,10 |  | 605 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 16*(1,40*2,50) |  | 56 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 39,00*1,10 |  | 42.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
59 | 565131111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 1685.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 222.24 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.049 | 82.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*1,70 |  | 638.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(2,30*3,20) |  | 66.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*1,70 |  | 870.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 11*(2,30*3,20) |  | 80.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,70 |  | 8.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*1,70 |  | 11.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*1,70 |  | 8.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
60 | 565151111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm | m2 | 4495.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18463 | 830.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.064 | 287.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 105,00*1,50 |  | 157.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 4*(1,80*2,90) |  | 20.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 6,50*1,50 |  | 9.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 47,00*1,50 |  | 70.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,80*2,90) |  | 10.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 561,50*1,50 |  | 842.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 18*(1,80*2,90) |  | 93.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 8,00*1,50 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 16,00*1,50 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 621,00*1,50 |  | 931.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,80*2,90) |  | 41.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 294,00*1,50 |  | 441 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 8*(1,80*2,90) |  | 41.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 53,00*1,50 |  | 79.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,80*2,90) |  | 10.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 444,00*1,50 |  | 666 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 12*(1,80*2,90) |  | 62.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 5,00*1,50 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 550,00*1,50 |  | 825 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 16*(1,80*2,90) |  | 83.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 39,00*1,50 |  | 58.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,80*2,90) |  | 5.22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | 567211115R00 | Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 150 mm | m2 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.38042 | 31.96 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.151 | 12.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | beton C 30/37 | [23 empty] | POP
|  | stoka A-7-2-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 70,00*1,10 |  | 77 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 1685.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 1.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 3.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1685,190 |  | 1685.19 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 573211112R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 6796.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 2.11 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 13.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | krajská : 2301,210 |  | 2301.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 4495,620 |  | 4495.62 | [21 empty] | VV | 0
SPU
64 | 577131111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 4495.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 466.33 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.064 | 287.72 |  |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 2301.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 298.37 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 165.69 |  |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 577141122R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 2301.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 298.37 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 165.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*2,30 |  | 864.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 9*(2,90*3,80) |  | 99.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*2,30 |  | 1177.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 11*(2,90*3,80) |  | 121.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*2,30 |  | 11.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*2,30 |  | 16.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*2,30 |  | 11.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
67 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 111.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 8.24 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.452 | 50.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [23 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 15,50*1,10 |  | 17.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 31,00*1,10 |  | 34.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 39,00*1,10 |  | 42.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
68 | 565310016T07 | Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.11 cm | m2 | 4495.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 1123.91 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 377.63 |  |  |  |  | POL1_
SPU
69 | 565310016T08 | Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.15 cm | m2 | 1758.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 439.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 147.7 |  |  |  |  | POL1_
SPU
70 | 59245030R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 58.5638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1728 | 10.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 50% náhrada | [23 empty] | POP
|  | 111,550/2*1,05 |  | 58.5638 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 537.85 |  | 0 |  |  |  |  | 2184.5 |  |  |  |  | DIL
71 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 5796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.06 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.097 | 562.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [23 empty] | SPI
|  | stoka A : 1472,00 |  | 1472 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 570,00 |  | 570 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 145,00 |  | 145 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 278,00 |  | 278 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 121,00 |  | 121 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 684,00 |  | 684 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 39,00 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 131,00 |  | 131 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 621,00 |  | 621 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 340,00 |  | 340 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 58,00 |  | 58 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 501,00 |  | 501 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 56,00 |  | 56 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 568,00 |  | 568 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 142,00 |  | 142 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 70,00 |  | 70 | [21 empty] | VV | 0
SPU
72 | 892581111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm | m | 5796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.079 | 457.88 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [23 empty] | SPI
SPU
73 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [23 empty] | SPI
SPU
74 | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.79 | 320.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
|  | 45+99+85+96+46+29+6 |  | 406 | [21 empty] | VV | 0
SPU
75 | 894421112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.946 | 30.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
SPU
76 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.9 | 127.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
|  | 138+4 |  | 142 | [21 empty] | VV | 0
SPU
77 | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t | kus | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.752 | 248.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
SPU
78 | 894431112R00 | Osazení plastových šachet z dílců 600 mm | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.25 | 26.25 |  |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 899103111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.15 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.314 | 27.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | 21 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
SPU
80 | 899104111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg | kus | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 1.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.694 | 247.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | 21+125 |  | 146 | [21 empty] | VV | 0
SPU
81 | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 | m3 | 14.6597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 37.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.303 | 19.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | překop 8 : 7,30*0,66*0,66 |  | 3.1799 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 9 : 5,00*0,66*0,66 |  | 2.178 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 10 : 4,00*0,66*0,66 |  | 1.7424 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 11 : 6,00*0,66*0,66 |  | 2.6136 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 12 : 10,00*0,66*0,66 |  | 4.356 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 13 : 3,00*0,66*0,66 |  | 1.3068 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 14 : 8,00*0,66*0,66 |  | 3.4848 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 15 : 9,00*0,66*0,66 |  | 3.9204 | [21 empty] | VV | 0
|  | zpevnění břehu stoka A : 30,00*3,14*0,325*0,325 |  | 9.9499 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí : -7,30*3,14*0,23*0,23 |  | -1.2126 | [21 empty] | VV | 0
|  | -5,00*3,14*0,33*0,33 |  | -1.7097 | [21 empty] | VV | 0
|  | -4,00*3,14*0,33*0,33 |  | -1.3678 | [21 empty] | VV | 0
|  | -6,00*3,14*0,33*0,33 |  | -2.0517 | [21 empty] | VV | 0
|  | -10,00*3,14*0,33*0,33 |  | -3.4195 | [21 empty] | VV | 0
|  | -3,00*3,14*0,33*0,33 |  | -1.0258 | [21 empty] | VV | 0
|  | -8,00*3,14*0,33*0,33 |  | -2.7356 | [21 empty] | VV | 0
|  | -9,00*3,14*0,33*0,33 |  | -3.0775 | [21 empty] | VV | 0
|  | -30,00*3,14*0,125*0,125 |  | -1.4719 | [21 empty] | VV | 0
SPU
82 | 899643111R00 | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu | m2 | 115.8506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00418 | 0.48 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.963 | 111.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | překop 8 : 2*7,30*0,66+2*0,66*0,66 |  | 10.5072 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 9 : 2*5,00*0,66+2*0,66*0,66 |  | 7.4712 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 10 : 2*4,00*0,66+2*0,66*0,66 |  | 6.1512 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 11 : 2*6,00*0,66+2*0,66*0,66 |  | 8.7912 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 12 : 2*10,00*0,66+2*0,66*0,66 |  | 14.0712 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 13 : 2*3,00*0,66+2*0,66*0,66 |  | 4.8312 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 14 : 2*8,00*0,66+2*0,66*0,66 |  | 11.4312 | [21 empty] | VV | 0
|  | překop 15 : 2*9,00*0,66+2*0,66*0,66 |  | 12.7512 | [21 empty] | VV | 0
|  | zpevnění břehu stoka A : 2*30,00*0,65+2*0,65*0,65 |  | 39.845 | [21 empty] | VV | 0
SPU
83 | 894431112T20 | Osazení plastové šachty spadišťové z dílů prům.1000 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.25 | 5 |  |  |  |  | POL1_
SPU
84 | 894431192RAB | Šachty plastové vpusť uliční z dílců D 315 mm, silniční vpusť bez sifonu, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, děšťová mříž 40 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06072 | 0.06 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
SPU
85 | 28614552R | trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 9,10 mm; l = 6000,0 mm | kus | 994.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0438 | 43.58 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 5796,00/6*1,03 |  | 994.98 | [21 empty] | VV | 0
Materiál trub plnostěnný homogenní bez jakýchkoliv příměsí a bez použití granulátů z recyklátů.
SPU
86 | 286971513R | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0237 | 0.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
87 | 286971514R | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 30 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0237 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
88 | 286971517R | dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
89 | 28697154R | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0262 | 0.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
90 | 28697159T0 | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 3000,0 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0786 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
91 | 28697159T1 | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 4000,0 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0786 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
92 | 28697166R | adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
93 | 55241710R | poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost A 15 kN | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.069 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
94 | 55241713R | poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.169 | 3.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
95 | 55340322R | poklop kanalizační s tlumící vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání | kus | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.165 | 20.63 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 32 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 1+16 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
96 | 5922434400T | Prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm, TBW-Q.1 63/4 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 14/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
97 | 59224347.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 1.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
98 | 59224348.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.054 | 2.48 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
99 | 59224349.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 6.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
100 | 5922434900T | Prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm, TBW-Q.1 63/12 | kus | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 6.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 14/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 17 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
101 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 80.73 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 32 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 19 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 17 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
102 | 59224354R | deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43 | 1.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
103 | 59224356.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 11.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 17 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
104 | 59224359.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 49.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
105 | 59224362.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 22 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
106 | 59224366.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 227.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 19 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 17 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
107 | 59224373.AR | profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm | kus | 318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
108 | 59243342001T | Poklop s litinovým rámem a betonovou výplní A-15 park, bez odvětrání | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 14/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
109 | 59243342004T | Poklop s litinovým rámem a betonovou výplní B-1 B125, bez odvětrání | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.111 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
110 | 59243342005T | Poklop s litinovým rámem a betonovou výplní B-1 B125, s odvětrání | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.111 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
111 | 5999434T01 | Betonový roznášecí prstenec-pro poklopy DN 625 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
112 | 5999434T02 | Šachtový kónus PP DN 1000/625 bez žebříku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | možnost zkrácení o 250 mm | [23 empty] | POP
|  | stoka A-7-2-1 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
113 | 5999434T03 | Šachtový prstenec PP DN 1000/500 bez žebříku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
114 | 5999434T04 | Šachtový prstenec PP DN 1000/750 bez žebříku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
115 | 5999434T05 | Šachtový prstenec PP DN 1000/1000 bez žebříku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
116 | 5999434T06 | Mezisegmentové těsnění DN 1000 (dno-prstenec-kónus) | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
117 | 5999434T07 | Mezisegmentové těsnění DN 625 (kónus-roznášecí prstenec-poklop) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
118 | 5999434T08 | Šachtové dno PP DN 1000/250 pro brzdící šachtu-kuželové dno | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.5 | 6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
119 | 5999434T09 | Tangenciální hrdlo (RST),přítok DN 250 pro brzdící šachtu-sklon max.15% | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
120 | 5999434T10 | Kloubové hrdlo KGMM vario PP DN 250 nastavitelné o +/- 7,5% | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
121 | 5999434T11 | Příplatek za úpravu vrchní části šachtového kónusu-požadovaný úhel | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
122 | 5999434T12 | Příplatek za změnu spádu na připojovacím hrdle, KGB PP DN 110-250, 0-30° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
123 | 5999434T13 | Příplatek za odstranění žebříku-šachtový prstenec, PP DN 1000/750 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
124 | 5999434T14 | Příplatek za odstranění žebříku-šachtový prstenec, PP DN 1000/1000 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | stoka A-7-2-1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.55 |  | 0 |  |  |  |  | 211.36 |  |  |  |  | DIL
125 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14424 | 80.77 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.216 | 120.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
SPU
126 | 928621011T04 | Zálivka asfaltová spár tl.150 mm | m | 904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 1.64 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 90.4 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky. | [23 empty] | POP
SPU
127 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 142.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 8.57 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | náhrada 50% | [23 empty] | POP
|  | 280,00/2*1,02 |  | 142.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
128 | 59217460R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 142.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 11.57 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 50% náhrada | [23 empty] | POP
|  | 280,00/2*1,02 |  | 142.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3061.97 |  |  |  |  | DIL
129 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 16750.3915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1828 | 3061.97 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5,9,10,26,27,28,29,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 71,73,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,125,126,127,128, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16750,39148 |  | 16750.3915 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.78 |  | 0 |  |  |  |  | 51.73 |  |  |  |  | DIL
130 | 230011157R00 | Montáž trubky ocelové 457 x 14 | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
SPU
131 | 230011166R00 | Montáž trubky ocelové 508 x 14 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
132 | 230200121T11 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400 | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02933 | 2.23 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.627 | 47.65 |  |  |  |  | POL1_0
|  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky | [23 empty] | POP |  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky
SPU
133 | 230200126R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 500 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03722 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.02 | 4.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky | [23 empty] | POP |  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky
SPU
134 | 14362530T33 | Trubka ocelová bezešvá,hladká D457x14 mm | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.105 | 7.98 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
SPU
135 | 1436253T34 | Trubka ocelová bezešvá,hladká D 508 x 14 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.105 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.21 | sítě kanalizační | [23 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 02 | Kanalizace Čekyně | [20 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 02 | Přeložky sítí na trase kanalizace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 368.7 |  | 0 |  |  |  |  | 712.28 |  |  |  |  | DIL
1 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.02 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.908 | 1.82 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | vodovod : 1*2,00 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 119001412R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01271 | 0.03 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.153 | 2.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | kanal. : 1*2,00 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.1 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | sděl.kabel : 2*2,00 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 22.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [23 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | vodovod : 1*2,00*2,00*1,60 |  | 6.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanal. : 1*2,00*2,00*1,80 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabel : 2*2,00*2,00*1,10 |  | 8.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 779.3355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.166 | 129.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | plynovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská kom. : 9,50*1,10*(1,55-0,40) |  | 12.0175 | [21 empty] | VV | 0
|  | travnatá cesta : 15,50*0,60*(1,55-0,15) |  | 13.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabel: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : (90,00+50,00)*0,50*(1,00-0,15) |  | 59.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 173,00*0,50*(1,00-0,15) |  | 73.525 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 54,00*0,50*(1,00-0,15) |  | 22.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 8,00*0,60*(1,53-0,30) |  | 5.904 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 108,00*0,60*(1,53-0,15) |  | 89.424 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 78,00*0,60*(1,55-0,30) |  | 58.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2;A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 4,00*0,60*(1,60-0,30) |  | 3.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 32,00*0,60*(1,60-0,15) |  | 27.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 68,00*0,60*(1,60-0,15) |  | 59.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 205,00*0,60*(1,55-0,30) |  | 153.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 39,00*1,25*(1,20-0,30) |  | 43.875 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2;A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 100,00*0,95*(1,80-0,15) |  | 156.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 233.8008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.085 | 19.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 779,336/100*30 |  | 233.8008 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1042.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 1.03 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.236 | 246.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | plynovod: : 9,50*1,55*2 |  | 29.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : 116,00*1,53 |  | 177.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 283,00*1,55 |  | 438.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 104,00*1,60 |  | 166.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : 39,00*1,30 |  | 50.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 100,00*1,80 |  | 180 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 1042.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 72.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
9 | 151811511R00 | Pažení pažicími boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 1,6 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.9764 | 3.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, | [23 empty] | SPI
SPU
10 | 151813511R00 | Pažení pažicími boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 1,6 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.9544 | 3.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, | [23 empty] | SPI
SPU
11 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 389.668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.345 | 134.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 779,336/100*50 |  | 389.668 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 590.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 6.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | meziskládka tam a zpět | [23 empty] | POP
|  | 295,017*2 |  | 590.034 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 484.319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 5.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | trvalá skládka | [23 empty] | POP
|  | 779,336-295,017 |  | 484.319 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 295.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 147.5085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 295,017/2 |  | 147.5085 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 295.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.202 | 59.59 |  |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | plynovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | travnatá cesta : 15,50*0,60*(1,55-0,15-0,37-0,15) |  | 8.184 | [21 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabel: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : (90,00+50,00)*0,50*(1,00-0,15-0,30) |  | 38.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 173,00*0,50*(1,00-0,15-0,30) |  | 47.575 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 54,00*0,50*(1,00-0,15-0,15) |  | 18.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 108,00*0,60*(1,53-0,15-0,37-0,30) |  | 46.008 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2;A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 32,00*0,60*(1,60-0,15-0,39-0,30) |  | 14.592 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 68,00*0,60*(1,60-0,15-0,39-0,30) |  | 31.008 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2;A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 100,00*0,95*(1,80-0,15-0,55-0,15) |  | 90.25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 204.1447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [23 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | plynovod: : 2,00*1,10*0,41 |  | 0.902 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7,50*1,10*0,37+15,50*0,60*0,37 |  | 6.4935 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : (116,00+78,00)*0,60*0,37 |  | 43.068 | [21 empty] | VV | 0
|  | (104,00+205,00)*0,60*0,39 |  | 72.306 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : 39,00*1,25*1,10 |  | 53.625 | [21 empty] | VV | 0
|  | 100,00*0,95*0,55 |  | 52.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí: : -39,00*3,14*0,40*0,40 |  | -19.5936 | [21 empty] | VV | 0
|  | -100,00*3,14*0,125*0,125 |  | -4.9062 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 131.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
SPU
19 | 181301113R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 131.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.028 | 3.68 |  |  |  |  | POL1_0
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [23 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | plynovod: : 15,50*0,60 |  | 9.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabel: : 54,00*0,50 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : 100,00*0,95 |  | 95 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 484.319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 1211011T0T20 | Sejmuti ornice premist 2000m | m3 | 18.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | sděl.kabel: : 54,00*0,50*0,15 |  | 4.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : 100,00*0,95*0,15 |  | 14.25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 174101101T00 | Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146 | m3 | 104.9895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 21.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně drceného kameniva fr. 0-63 mm | [23 empty] | POP
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [23 empty] | POP
|  | plynovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská kom. : 9,50*1,10*(1,55-0,15-0,37-0,40) |  | 6.5835 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 8,00*0,60*(1,53-0,15-0,37-0,46) |  | 2.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 78,00*0,60*(1,55-0,15-0,37-0,46) |  | 26.676 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2;A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 4,00*0,60*(1,60-0,15-0,39-0,46) |  | 1.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 205,00*0,60*(1,55-0,15-0,39-0,46) |  | 67.65 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 199020301T00 | Položení kabelových žlabů vč.poklopů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31333 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | plynovod: : 4,00 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 2.626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 131,30/50 |  | 2.626 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 28350001T | Žlab kabelový betonový dl.1000mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | AZD 13-100 | [23 empty] | POP
SPU
26 | 28350002T | Zákrytová deska kabelového žlabu- betonová dl.500mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | AZD 114-50 | [23 empty] | POP
SPU
27 | 58337330R | štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A | t | 367.461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 367.46 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 204,145*1,80 |  | 367.461 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 420.76 |  |  |  |  | 122.97 |  |  |  |  | DIL
28 | 113107610R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 10.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.3 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.049 | 0.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | plynovod: : 9,50*1,10 |  | 10.45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 113107615R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 476.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 157.31 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.06 | 28.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | plynovod: : 9,50*1,10 |  | 10.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabel: : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : (90,00+50,00)*0,50 |  | 70 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 173,00*0,50 |  | 86.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 108,00*0,60 |  | 64.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 32,00*0,60 |  | 19.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 8,00*0,60 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 78,00*0,60 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 4,00*0,60 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 205,00*0,60 |  | 123 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 39,00*1,25 |  | 48.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 113107620R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 225.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 99.33 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.073 | 16.48 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 8,00*0,60 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 78,00*0,60 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 4,00*0,60 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 205,00*0,60 |  | 123 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 39,00*1,25 |  | 48.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 113108411R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm | m2 | 10.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 2.53 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0784 | 0.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | provizorní oprava komunikace | [23 empty] | POP
SPU
32 | 113108415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 225.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 74.5 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.113 | 25.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | provizorní oprava komunikace | [23 empty] | POP
SPU
33 | 113151213R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 40 mm | m2 | 225.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 19.87 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0304 | 6.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 8,00*0,60 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 78,00*0,60 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 4,00*0,60 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 205,00*0,60 |  | 123 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 39,00*1,25 |  | 48.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 113151214R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm | m2 | 10.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.15 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0311 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | ve třech vrstvách | [23 empty] | POP
|  | plynovod: : 9,50*1,10 |  | 10.45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 113151216R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 70 mm | m2 | 225.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 34.77 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0488 | 11.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 8,00*0,60 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 78,00*0,60 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 4,00*0,60 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 205,00*0,60 |  | 123 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 39,00*1,25 |  | 48.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 29 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.133 | 26.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
SPU
37 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.037 | 2.04 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [23 empty] | SPI
SPU
38 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3786.723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Eko skládka do 10 km | [23 empty] | POP
|  | 420,747*9 |  | 3786.723 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 420.7474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.01 | 4.21 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,29,30,31,32,33,34,35,36, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 420,74740 |  | 420.7474 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 979990113T00 | Poplatek za skládku suti a živič.hmot | t | 420.7474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,29,30,31,32,33,34,35,36, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 420,74740 |  | 420.7474 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.65 |  | 0 |  |  |  |  | 7.48 |  |  |  |  | DIL
41 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 5.4 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.085 | 2.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2*(2,50*2,50*0,20) |  | 2.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý třídy C 12/15 | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 25.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.477 | 4.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [23 empty] | SPI
|  | 2*2,50*2,50*0,80 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.07 |  | 0 |  |  |  |  | 122.44 |  |  |  |  | DIL
43 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 69.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1322 | 79.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.695 | 118.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | plynovod: : 9,50*1,10*0,15 |  | 1.5675 | [21 empty] | VV | 0
|  | 15,50*0,60*0,15 |  | 1.395 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : (116,00+78,00)*0,60*0,15 |  | 17.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | (104,00+205,00)*0,60*0,15 |  | 27.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : 39,00*1,25*0,15 |  | 7.3125 | [21 empty] | VV | 0
|  | 100,00*0,95*0,15 |  | 14.25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | 461211711R00 | Patka z lomového kamene bez výplně spár | m3 | 1.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9968 | 2.9 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 18/ I | Indiv | 1.936 | 2.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | lomařsky upraveného pro dlažbu | [23 empty] | SPI
|  | Včetně úpravy povrchu viditelných částí patky. | [23 empty] | POP
|  | hmotnost 200-500 kg | [23 empty] | POP
SPU
45 | 465512127T00 | Dlažba z lomového kamene do betonového lože C12/15 | m3 | 1.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4352 | 0.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.003 | 1.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,50*2,80*0,20 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | plocha : 0,30*2,80 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 467211120T03 | Betonový blok pod potrubí C12/15 | m3 | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.50666 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.163 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 492.46 |  | 0 |  |  |  |  | 81.73 |  |  |  |  | DIL
47 | 564782111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm | m2 | 240.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.71644 | 172.3 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.073 | 17.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI |  | kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
|  | sděl.kabel: : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : (90,00+50,00)*0,50 |  | 70 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 173,00*0,50 |  | 86.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 108,00*0,60 |  | 64.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk.cesta : 32,00*0,60 |  | 19.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 564831111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 10.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.288 | 3.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.023 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | plynovod: : 9,50*1,10 |  | 10.45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 236.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 89.28 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.026 | 6.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | plynovod: : 9,50*1,10 |  | 10.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 8,00*0,60 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 78,00*0,60 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 4,00*0,60 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 205,00*0,60 |  | 123 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 39,00*1,25 |  | 48.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 225.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 99.56 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.029 | 6.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 8,00*0,60 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 78,00*0,60 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 4,00*0,60 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 205,00*0,60 |  | 123 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 39,00*1,25 |  | 48.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 565131111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 10.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 1.38 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.049 | 0.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | plynovod: : 9,50*1,10 |  | 10.45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 565151111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm | m2 | 225.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18463 | 41.68 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.064 | 14.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 8,00*0,60 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 78,00*0,60 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 4,00*0,60 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 205,00*0,60 |  | 123 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 39,00*1,25 |  | 48.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 10.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 0.02 |  |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 573211112R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 236.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.07 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | 10,45+225,750 |  | 236.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 577131111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 225.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 23.42 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.064 | 14.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodovod: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 8,00*0,60 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 78,00*0,60 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 4,00*0,60 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 205,00*0,60 |  | 123 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace: : | [23 empty] | VV | 0
|  | asf.komun. : 39,00*1,25 |  | 48.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 10.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 1.35 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 0.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | plynovod: : 9,50*1,10 |  | 10.45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 577141122R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 10.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 1.35 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 0.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | plynovod: : 9,50*1,10 |  | 10.45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
58 | 565310016T07 | Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.11 cm | m2 | 225.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 56.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 18.96 |  |  |  |  | POL1_
SPU
59 | 565310016T08 | Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.15 cm | m2 | 10.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 2.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110.18 |  | 0 |  |  |  |  | 574.85 |  |  |  |  | DIL
60 | 812472121R00 | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných pryžovými kroužky DN 800 mm | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.865 | 72.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [23 empty] | SPI
SPU
61 | 857242121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.759 | 18.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN 50+DN 80 : 3+1+2+14+5 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | 857244121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.094 | 1.09 |  |  |  |  | POL1_
SPU
63 | 871161121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.034 | 0.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | vodovod.přípojky : 17,00 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
SPU
64 | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.054 | 11.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | plynovod: : 23,00 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : 194,00 |  | 194 | [21 empty] | VV | 0
SPU
65 | 871241121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | 314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.126 | 39.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | plynovod: : 2,00 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod: : 312,00 |  | 312 | [21 empty] | VV | 0
SPU
66 | 871353121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.08 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [23 empty] | SPI
SPU
67 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.097 | 9.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [23 empty] | SPI
SPU
68 | 877162121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.16632 | 1.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | 5*2 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
69 | 877212121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.21648 | 3.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | plynovod : 2*1 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod : 3*4+1*2 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
70 | 877242121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.2832 | 13.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | plynovod : 2*1+3*1 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod : 3*13+2*2 |  | 43 | [21 empty] | VV | 0
SPU
71 | 891211111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.278 | 1.28 |  |  |  |  | POL1_
SPU
72 | 891213321R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech, DN 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  | POL1_
SPU
73 | 891241111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Indiv | 1.554 | 3.11 |  |  |  |  | POL1_
SPU
74 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.044 | 22.26 |  |  |  |  | POL1_1
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [23 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D 63 : 194,00 |  | 194 | [21 empty] | VV | 0
|  | D 90 : 312,00 |  | 312 | [21 empty] | VV | 0
SPU
75 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm | úsek | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03503 | 0.14 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Indiv | 10.13 | 40.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [23 empty] | SPI |  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
SPU
76 | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.15 | 29.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [23 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | D 63 : 194,00 |  | 194 | [21 empty] | VV | 0
SPU
77 | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | m | 312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.21 | 65.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [23 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | D 90 : 312,00 |  | 312 | [21 empty] | VV | 0
SPU
78 | 892581111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.079 | 7.9 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [23 empty] | SPI
SPU
79 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [23 empty] | SPI
SPU
80 | 894221115T00 | Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových Monolitická šachta z betonu C30/37 XC4,XF3, XA1, stoky kruh. DN 800 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 11.1129 | 22.23 | 0 | 0 | 827-1 | Vlastní | Kalkul | 36.836 | 73.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | V 4 - B 20 , výšky vstupu do 1,5 m, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, montáž a dodávk stupadel, | [23 empty] | SPI |  | V 4 - B 20 , výšky vstupu do 1,5 m, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, montáž a dodávk stupadel,
|  | součástí bednění a odbednění šachet | [23 empty] | POP
|  | podrobný popis viz.výkres D.4.4.10. | [23 empty] | POP
SPU
81 | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.79 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
SPU
82 | 894421112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.946 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
SPU
83 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
SPU
84 | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.752 | 1.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [23 empty] | SPI
SPU
85 | 894431112R00 | Osazení plastových šachet z dílců 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
SPU
86 | 894601111R00 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216(E) | t | 0.0106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0059 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 14 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2*0,0053 |  | 0.0106 | [21 empty] | VV | 0
SPU
87 | 899103111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 1.314 | 2.63 |  |  |  |  | POL1_
SPU
88 | 899401111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05821 | 0.99 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.772 | 13.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [23 empty] | SPI
SPU
89 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11178 | 0.45 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.863 | 3.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [23 empty] | SPI
|  | plynovod : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
90 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29823 | 0.3 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.182 | 1.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [23 empty] | SPI
SPU
91 | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 | m3 | 15.5714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 39.32 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.303 | 20.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | kabel NN: : 4,55 |  | 4.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | beton.kanal.: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 39,00*3,14*0,50*0,50 |  | 30.615 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí : -39,00*3,14*0,40*0,40 |  | -19.5936 | [21 empty] | VV | 0
SPU
92 | 899643111R00 | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu | m2 | 62.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00418 | 0.26 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.963 | 59.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.nákladů na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu | [23 empty] | POP
|  | 2*21,00*0,55 |  | 23.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*39,00*0,50 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
SPU
93 | 899712111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.336 | 8.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky. | [23 empty] | POP
|  | plynovod : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod : 21 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
SPU
94 | 899721111R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm | m | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.026 | 15.08 |  |  |  |  | POL1_
SPU
95 | 899731112R00 | Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.034 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | plynovod : 28,00 |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
SPU
96 | 899731114R00 | Signalizační vodič CYY, 6 mm2 | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.034 | 20.4 |  |  |  |  | POL1_
SPU
97 | 411361929T00 | Výztuž monolitických šachet svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 | t | 0.138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0547 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 15.211 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2*0,069 |  | 0.138 | [21 empty] | VV | 0
SPU
98 | 837351229T23 | Napojení nového potrubí na stávající šachty-vč.utěsnění | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.249 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
SPU
99 | 837351229T25 | Napojení nového potrubí na stávající otvor propustku-vč.utěsnění a pomocných prací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.249 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
SPU
100 | 877435129T00 | Řezání trouby betonové DN 800, šikmé seřezání,zakončení VÚ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  | POL1_
SPU
101 | 28314145.AR | fólie výstražná PE; perforovaná; pro plyn; žlutá; s potiskem; š = 220,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
102 | 28611263.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
103 | 28613065T00 | T-kus liniový 90-63 mm PE 100, spoj elektrosvařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | plynovod : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
104 | 28613070T01 | T-kus odbočkový navrtávací D 90-32 mm PE s ventilem,prodlouženým hrdlem a přiloženou spojkou MB, Dav(Kit) | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
105 | 28613070T04 | T-kus odbočkový navrtávací D 90-63 mm PE s ventilem,prodlouženým hrdlem a přiloženou spojkou MB, Dav(Kit) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
106 | 28613102T0 | spojka/nátrubek PE 100 MB; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
107 | 28613105.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | plynovod : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
108 | 28613106.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | plynovod : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
109 | 286134460R | trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm | m | 0.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 17,00*0,015 |  | 0.255 | [21 empty] | VV | 0
SPU
110 | 286134463R | trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm | m | 196.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 194,00*1,015 |  | 196.91 | [21 empty] | VV | 0
SPU
111 | 286134465R | trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; l = 100 000,0 mm | m | 316.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0.67 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 312,00*1,015 |  | 316.68 | [21 empty] | VV | 0
SPU
112 | 28613613R | trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 11,0; PN 16; D = 69,0 mm; l = 100000,0 mm | m | 23.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 23,00*1,015 |  | 23.345 | [21 empty] | VV | 0
SPU
113 | 28613617R | trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 17,0; PN 10; D = 96,0 mm; l = 100000,0 mm | m | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2,00*1,015 |  | 2.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
114 | 28614552R | trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 9,10 mm; l = 6000,0 mm | kus | 17.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0438 | 0.75 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 100,00/6*1,03 |  | 17.1667 | [21 empty] | VV | 0
Materiál trub plnostěnný homogenní bez jakýchkoliv příměsí a bez použití granulátů z recyklátů
SPU
115 | 28653618T01 | oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
116 | 286536191R | oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
117 | 286971513R | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0237 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
118 | 28697154R | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0262 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
119 | 28697166R | adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
120 | 42200740R | poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
121 | 42200750R | poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
122 | 42200760R | poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
123 | 422007T00 | Napojovací vývody NV2(v poklopu) | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.67 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
124 | 42212200T5 | Odběrová souprava s odvodněním D 63 mm; krytí 1,5 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
125 | 42228354T | šoupátko přírubové měkcetěsnicí klínové; pro vodovod; určeno pro: potrubí z PE a PVC; PN 16, jmen.světlost DN/průměr potrubí 80/90 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0131 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
126 | 42228356T1 | šoupátko přírubové měkcetěsnicí klínové; pro vodovod; určeno pro: potrubí z PE a PVC; PN 16, jmen.světlost DN/průměr potrubí 50/63 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0131 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
127 | 422913309T0 | Souprava zemní teleskopická pro navrtávací odbočkový ventil Dav; krycí hloubka 1,1-1,8 m | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
128 | 42291352R | poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
129 | 42291510T | Deska podkladová šoupátková | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | plynovod : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | vodovod : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
130 | 42291511T | Deska podkladová ventilová | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
131 | 42291515T | Deska podkladová hydrantová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
132 | 42291520T01 | Stlačovací přípravky pro stlačení PE D 90 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
133 | 42291520T02 | Stlačovací přípravky pro stlačení PE D 63 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
134 | 42291520T04 | Opravárenská objímka D 90 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
135 | 42291520T05 | Opravárenská objímka D 63 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
136 | 42293250R | souprava zemní teleskopická pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; šoupátková; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | DN 50 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN 80 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
137 | 42294204T0T5 | Speciální příruba pro potrubí PE , DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
138 | 42294204T0T6 | Speciální příruba pro potrubí PE , DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
139 | 55241710R | poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost A 15 kN | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.069 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
140 | 55258531R | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; volná příruba; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
141 | 5525948T00 | Koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové pro PE potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
142 | 55259811R | přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
143 | 55259982R | koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
144 | 552599939R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0149 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
145 | 552720270T6 | Přírubová multitoleranční spojka pro PE potrubí DN 80; jištěná proti posunu, hrdlo/příruba | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
146 | 552720270T7 | Přírubová multitoleranční spojka pro PE potrubí DN 50; jištěná proti posunu, hrdlo/příruba | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
147 | 552720270T8 | Zubová spojka C s vnitřním závitem 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
148 | 59223130R | trouba betonová hrdlová TBH; Di = 800,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 140,5 kN/m | kus | 15.756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.56 | 40.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 39,00/2,50*1,01 |  | 15.756 | [21 empty] | VV | 0
SPU
149 | 59224347.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
150 | 59224349.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
151 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 0.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
152 | 59224359.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
153 | 59224366.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
154 | 59243342001T | Poklop s litinovým rámem a betonovou výplní A-15 park, bez odvětrání, bez odvětrání | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 14/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.36 |  | 0 |  |  |  |  | 43.2 |  |  |  |  | DIL
155 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14424 | 28.85 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.216 | 43.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
SPU
156 | 59217460R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 8.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 50% náhrada | [23 empty] | POP
|  | 100,00*1,05 |  | 105 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.86 |  | 31.81 |  |  |  |  | 91.58 |  |  |  |  | DIL
157 | 969011131T02 | Odstranění stávajících revizních šachet do hloubky 3,0m pod úrovní terénu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 12.65 |  | Vlastní | Indiv | 0.131 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
SPU
158 | 969011131T20 | Vybourání stávajícího kanal.potrubí betonového do DN 500 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.04 | 0.037 | 3.7 |  | Vlastní | Indiv | 0.131 | 13.1 |  |  |  |  | POL1_
SPU
159 | 969011131T21 | Vybourání stávajícího kanal.potrubí betonového nad DN 500 mm | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0.037 | 1.44 |  | Vlastní | Indiv | 0.131 | 5.11 |  |  |  |  | POL1_
SPU
160 | 969011131T24 | Odstranění stávajících armatur na vodovodním potrubí | soubor | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.38 | 0.03 | 0.75 |  | Vlastní | Indiv | 0.131 | 3.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | 8+17 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
161 | 969011131T25 | Odstranění vodovodního potrubí do DN 500 mm | m | 503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 25.15 | 0.025 | 12.58 |  | Vlastní | Indiv | 0.131 | 65.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | D 90 : 309,00 |  | 309 | [21 empty] | VV | 0
|  | D 63 : 194,00 |  | 194 | [21 empty] | VV | 0
SPU
162 | 969011131T34 | Odstranění stávajících armatur na plynovodním potrubí | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0.131 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_
SPU
163 | 969011131T35 | Odstranění plynovodního potrubí do DN 500 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 1.25 | 0.025 | 0.63 |  | Vlastní | Indiv | 0.131 | 3.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | plynovod : 23,00+2,00 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.09 |  |  |  |  | DIL
164 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 1149.279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1828 | 210.09 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,7,24,25,26,27,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,71,72, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 73,75,79,80,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,102,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1149,27895 |  | 1149.279 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | DIL
165 | 210040059T00 | Zajištění sloupu elektrického vedení NN | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09867 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.14 |  | 0 |  |  |  |  | 23.12 |  |  |  |  | DIL
166 | 230011157R00 | Montáž trubky ocelové 457 x 14 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
SPU
167 | 230193003R00 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02712 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Kalkul | 0.49 | 4.41 |  |  |  |  | POL1_0
|  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky | [23 empty] | POP |  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky
SPU
168 | 230200125R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03261 | 0.68 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Kalkul | 0.891 | 18.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky | [23 empty] | POP |  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky
|  | kabel NN : 21,00 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
SPU
169 | 14362530T33 | Trubka ocelová bezešvá,hladká D457x14 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.105 | 2.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
SPU
170 | 28614058R | trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 110,0 mm; vnitřní průměr 101,6 mm; s = 4,20 mm; barva černá se žlutým pruhem | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | plastová chránička s čichačkou | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 36.22 |  |  |  |  | DIL
171 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 286.227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | skládka do 10 km | [23 empty] | POP
|  | 31,803*9 |  | 286.227 | [21 empty] | VV | 0
SPU
172 | 979012212R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, | t | 31.803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0.649 | 20.64 |  |  |  |  | POL8_
|  | s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení | [23 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 157,158,159,160,161,162,163, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 31,80300 |  | 31.803 | [21 empty] | VV | 0
SPU
173 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 31.803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0.49 | 15.58 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 157,158,159,160,161,162,163, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 31,80300 |  | 31.803 | [21 empty] | VV | 0
SPU
174 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 31.803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 157,158,159,160,161,162,163, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 31,80300 |  | 31.803 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.21 | sítě kanalizační | [23 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | SO 02 | Kanalizace Čekyně | [20 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 03 | Výtlak V-1 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.64 |  | 0 |  |  |  |  | 120.06 |  |  |  |  | DIL
1 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.04 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.908 | 3.63 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | vodovod : 2*2,00 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.1 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | silové kabely : 2*2,00 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 11.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [23 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | vodovod : 2*2,00*1,10*1,60 |  | 7.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | silové kabely : 2*2,00*1,10*1,10 |  | 4.84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 215.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.166 | 35.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | výtlak V-1 : 172,50*0,60*2,30 |  | 238.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet povrchů: : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : -61,50*0,60*0,35 |  | -12.915 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : -111,00*0,60*0,15 |  | -9.99 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 64.5435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.085 | 5.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 215,145/100*30 |  | 64.5435 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 107.5725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.345 | 37.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 215,145/2 |  | 107.5725 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 221.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 2.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | meziskládka tam a zpět | [23 empty] | POP
|  | výkopek : 105,894*2 |  | 211.788 | [21 empty] | VV | 0
|  | ornice : 9,990 |  | 9.99 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 109.251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | trvalá skládka | [23 empty] | POP
|  | 215,145-105,894 |  | 109.251 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 115.884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkopek : 105,894 |  | 105.894 | [21 empty] | VV | 0
|  | ornice : 9,990 |  | 9.99 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 57.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkopek : 105,894/2 |  | 52.947 | [21 empty] | VV | 0
|  | ornice : 9,990/2 |  | 4.995 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 105.894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.202 | 21.39 |  |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | výtlak V-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 111,00*0,60*(2,30-0,15-0,41-0,15) |  | 105.894 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 42.435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [23 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | výtlak V-1 : 172,50*0,60*0,41 |  | 42.435 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
|  | výtlak V-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 110,00*0,60 |  | 66 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 181301113R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.028 | 1.85 |  |  |  |  | POL1_0
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [23 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
SPU
15 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 109.251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 1211011T0T20 | Sejmuti ornice premist 2000m | m3 | 9.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | výtlak V-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 111,00*0,60*0,15 |  | 9.99 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 174101101T00 | Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146 | m3 | 49.446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 9.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně drceného kameniva | [23 empty] | POP
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [23 empty] | POP
|  | výtlak V-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 61,50*0,60*(2,30-0,15-0,41-0,40) |  | 49.446 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 199020301T00 | Položení kabelových žlabů vč.poklopů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31333 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 58.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2923,00/50 |  | 58.46 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 28350001T | Žlab kabelový betonový dl.1000mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | AZD 13-100 | [23 empty] | POP
SPU
21 | 28350002T | Zákrytová deska kabelového žlabu- betonová dl.500mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | AZD 114-50 | [23 empty] | POP
SPU
22 | 58337330R | štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A | t | 76.383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 76.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 42,435*1,80 |  | 76.383 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.6 |  |  |  |  | 10.71 |  |  |  |  | DIL
23 | 113107620R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 16.24 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.073 | 2.69 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výtlak V-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 61,50*0,60 |  | 36.9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 113108415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 12.18 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.113 | 4.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | provizorní oprava komunikace | [23 empty] | POP
SPU
25 | 113151214R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm | m2 | 110.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 12.18 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0311 | 3.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | ve třech vrstvách po 5 cm | [23 empty] | POP
|  | výtlak V-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 3*61,50*0,60 |  | 110.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 365.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Eko skládka do 10 km | [23 empty] | POP
|  | 40,590*9 |  | 365.31 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 40.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.01 | 0.41 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 23,24,25, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 40,59000 |  | 40.59 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 979990113T00 | Poplatek za skládku suti a živič.hmot | t | 40.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 23,24,25, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 40,59000 |  | 40.59 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.78 |  | 0 |  |  |  |  | 26.38 |  |  |  |  | DIL
29 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 15.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1322 | 17.58 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.695 | 26.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | výtlak V-1 : 172,50*0,60*0,15 |  | 15.525 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 467211120T03 | Betonový blok pod potrubí C12/15 | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.50666 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.163 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48.27 |  | 0 |  |  |  |  | 12.18 |  |  |  |  | DIL
31 | 564831111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.288 | 10.63 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.023 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | výtlak V-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 61,50*0,60 |  | 36.9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 13.95 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.026 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 565131111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 4.87 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.049 | 1.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
SPU
34 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.02 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 573211112R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 4.78 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 2.66 |  |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 577141122R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 4.78 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 2.66 |  |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 565310016T08 | Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.15 cm | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 9.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 3.1 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 63.24 |  |  |  |  | DIL
39 | 871251121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm | m | 172.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.172 | 29.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | V položce je uvažováno s jedním spojem na 12 m potrubí vč.tvarovek. | [23 empty] | POP
|  | výtlak V-1 : 172,50 |  | 172.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.32328 | 6.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | 10*2+1 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 892561111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm | m | 172.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.048 | 8.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [23 empty] | SPI
|  | výtlak V-1 : 172,50 |  | 172.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [23 empty] | SPI
SPU
43 | 899711121R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.026 | 4.94 |  |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 899731114R00 | Signalizační vodič CYY, 6 mm2 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.034 | 6.46 |  |  |  |  | POL1_
SPU
45 | 28613107.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
46 | 28613147.MR | víčko/záslepka PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
47 | 28613437R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; l = 100 000,0 mm | m | 175.0875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | výtlak V-1 : 172,50*1,015 |  | 175.0875 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 28653326.AR | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
49 | 28653336T01 | koleno PE 100; 11,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
50 | 28653619T00 | oblouk PE100 ; 60,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; hladký; spoj elektrosvařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.19 |  |  |  |  | DIL
51 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 143.2709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1828 | 26.19 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,19,20,21,22,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,44,47,48,49,50, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 143,27089 |  | 143.2709 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.21 | sítě kanalizační | [23 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## VN 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | VN | Nezpůsobilé výdaje | [20 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [23 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [23 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
Zajištění základního archeologického průzkumu
SPU
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [23 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
SPU
3 | 005121016R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. | [23 empty] | POP
|  | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. | [23 empty] | POP | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
|  | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [23 empty] | POP
|  | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. | [23 empty] | POP
|  | Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [23 empty] | POP
|  | Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [23 empty] | POP
|  | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže. | [23 empty] | POP | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.
Náhradní zdroj elektrické energie.
Náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
SPU
4 | 005121026R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | [23 empty] | POP
|  | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [23 empty] | POP
|  | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. | [23 empty] | POP
|  | Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [23 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [23 empty] | POP
|  | Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. | [23 empty] | POP
|  | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [23 empty] | POP
|  | Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany). | [23 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [23 empty] | POP | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.
SPU
5 | 005121036R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. | [23 empty] | POP
|  | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. | [23 empty] | POP | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu.
|  | Případné ohumusování. | [23 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [23 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [23 empty] | POP | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Odvoz provizorních mostů a lávek. | [23 empty] | POP
|  | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [23 empty] | POP | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Odvoz náhradního zdroje. | [23 empty] | POP
SPU
6 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [23 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
SPU
7 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
SPU
9 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [23 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
SPU
10 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
SPU
11 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
|  | Včetně kamerových prohlídek potrubí. | [23 empty] | POP
SPU
12 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
Zpracování povodňového plánu
Zpracování havarijního plánu
SPU
13 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
SPU
14 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
15 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [23 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
16 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
SPU
17 | 005261030R | Finanční rezerva | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel. | [23 empty] | POP | Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.
SPU
18 | 005124T | Čištění komunikací a ostatních ploch dotčených stavbou v průběhu výstavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby. | [23 empty] | POP
SPU
19 | 005241020T | Pasportizace objektů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy).Před zahájením stavby a v průběhu stavby. | [23 empty] | POP | Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy).Před zahájením stavby a v průběhu stavby.
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.21 | sítě kanalizační | [23 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## VN 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | VN | Nezpůsobilé výdaje | [20 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 01 | Odbočky na splaškových stokách | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1077.68 |  | 0 |  |  |  |  | 6176.05 |  |  |  |  | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.203 | 96.43 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [23 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
SPU
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [23 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
SPU
3 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 7.08 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.908 | 601.1 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | vodovod : 145*2,00 |  | 290 | [21 empty] | VV | 0
|  | plynovod : 186*2,00 |  | 372 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 119001412R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01271 | 1.4 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.153 | 126.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | kanalizace : 55*2,00 |  | 110 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 12.64 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [23 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | sděl.kabel : 190*2,00 |  | 380 | [21 empty] | VV | 0
|  | silový kabel : 65*2,00 |  | 130 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 2203.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [23 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | vodovod : 145*2,00*1,10*1,60 |  | 510.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | plynovod : 186*2,00*1,10*1,30 |  | 531.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | kanalizace : 55*2,00*1,10*2,10 |  | 254.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabel : 210*2,00*1,10*1,10 |  | 508.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | silový kabel : 165*2,00*1,10*1,10 |  | 399.3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 2391.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.166 | 396.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 1171,60*1,10*2,10 |  | 2706.396 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet povrchů: : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : -195,00*1,10*0,35 |  | -75.075 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : -348,00*1,10*0,32 |  | -122.496 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk : -170,00*1,10*0,15 |  | -28.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | dlažba : -123,60*1,10*0,25 |  | -33.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : -335,00*1,10*0,15 |  | -55.275 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 717.453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.085 | 60.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 2391,510/100*30 |  | 717.453 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 4920.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 4.23 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.479 | 2357.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | 1171,60*2,10*2 |  | 4920.72 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 4920.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.327 | 1609.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
11 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 1195.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.345 | 412.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 2391,510/2 |  | 1195.755 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 1838.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 20.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | meziskládka tam a zpět | [23 empty] | POP
|  | výkopek : 891,825*2 |  | 1783.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | ornice : 55,275 |  | 55.275 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1499.685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 16.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | trvalá skládka | [23 empty] | POP
|  | 2391,510-891,825 |  | 1499.685 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 947.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkopek : 891,825 |  | 891.825 | [21 empty] | VV | 0
|  | ornice : 55,275 |  | 55.275 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 473.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkopek : 891,825/2 |  | 445.9125 | [21 empty] | VV | 0
|  | ornice : 55,275/2 |  | 27.6375 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 891.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.202 | 180.15 |  |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | štěrk : 170,00*1,10*(2,10-0,15-0,45-0,30) |  | 224.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 123,60*1,10*(2,10-0,15-0,45-0,25) |  | 169.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 335,00*1,10*(2,10-0,15-0,45-0,15) |  | 497.475 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 579.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [23 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | DN 150 : 1171,60*1,10*0,45 |  | 579.942 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 368.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
|  | zeleň : 335,00*1,10 |  | 368.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 181301113R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 368.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.028 | 10.32 |  |  |  |  | POL1_0
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [23 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
SPU
20 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1499.685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 1211011T0T20 | Sejmuti ornice premist 2000m | m3 | 55.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | zeleň : 335,00*1,10*0,15 |  | 55.275 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 174101101T00 | Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146 | m3 | 634.062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 128.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně drceného kameniva | [23 empty] | POP
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [23 empty] | POP
|  | krajská : 195,00*1,10*(2,10-0,15-0,45-0,40) |  | 235.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 348,00*1,10*(2,10-0,15-0,45-0,46) |  | 398.112 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 199020301T00 | Položení kabelových žlabů vč.poklopů | m | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31333 | 159.8 |  |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 7.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 368,50/50 |  | 7.37 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 28350001T | Žlab kabelový betonový dl.1000mm | ks | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 2.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | AZD 13-100 | [23 empty] | POP
SPU
26 | 28350002T | Zákrytová deska kabelového žlabu- betonová dl.500mm | ks | 1020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 5.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | AZD 114-50 | [23 empty] | POP
|  | 510,00*2 |  | 1020 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 58337330R | štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A | t | 1043.8956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1043.9 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 579,942*1,80 |  | 1043.8956 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 987.98 |  |  |  |  | 332.07 |  |  |  |  | DIL
28 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 135.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 30.59 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | dlažba : 123,60*1,10 |  | 135.96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 113107615R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 322.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 106.58 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.06 | 19.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | štěrk : 170,00*1,10 |  | 187 | [21 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 123,60*1,10 |  | 135.96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 113107620R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 597.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 262.81 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.073 | 43.6 |  |  |  |  | POL1_1
|  | krajská : 195,00*1,10 |  | 214.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 348,00*1,10 |  | 382.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 113108411R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm | m2 | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 126.32 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0784 | 40.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | provizorní oprava komunikace | [23 empty] | POP
|  | místní : 348,00*1,50 |  | 522 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 113108415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 448.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 148.01 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.113 | 50.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | provizorní oprava komunikace | [23 empty] | POP
|  | krajská : 195,00*2,30 |  | 448.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 113151213R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 40 mm | m2 | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 45.94 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0304 | 15.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | místní : 348,00*1,50 |  | 522 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 113151214R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm | m2 | 1228.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 135.14 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0311 | 38.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | ve třech vrstvách | [23 empty] | POP
|  | krajská : 195,00*1,70 |  | 331.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 195,00*2,30 |  | 448.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 195,00*2,30 |  | 448.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 113151216R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 70 mm | m2 | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 80.39 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0488 | 25.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
SPU
36 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 52.2 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.133 | 47.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
SPU
37 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 1086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.037 | 40.18 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [23 empty] | SPI
|  | krajská : 195,00*2 |  | 390 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 348,00*2 |  | 696 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 8891.712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Eko skládka do 10 km | [23 empty] | POP
|  | 987,968*9 |  | 8891.712 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 987.9678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.01 | 9.88 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,29,30,31,32,33,34,35,36, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 987,96780 |  | 987.9678 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 979990113T00 | Poplatek za skládku suti a živič.hmot | t | 987.9678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,29,30,31,32,33,34,35,36, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 987,96780 |  | 987.9678 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 263.42 |  | 0 |  |  |  |  | 425.78 |  |  |  |  | DIL
41 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 193.314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1322 | 218.87 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.695 | 327.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | DN 150 : 1171,60*1,10*0,15 |  | 193.314 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 452311131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 17.664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 44.16 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.449 | 25.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | podkladní desky pod RŠ | [23 empty] | POP
|  | 276*(0,80*0,80*0,10) |  | 17.664 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 452351101R00 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 88.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00442 | 0.39 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.821 | 72.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | 276*(4*0,80*0,10) |  | 88.32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1216.67 |  | 0 |  |  |  |  | 341.95 |  |  |  |  | DIL
44 | 564782111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm | m2 | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.71644 | 133.97 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.073 | 13.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI |  | kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
|  | štěrk : 170,00*1,10 |  | 187 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 564831111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 214.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.288 | 61.78 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.023 | 4.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | krajská : 195,00*1,10 |  | 214.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 597.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 225.78 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.026 | 15.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | krajská : 195,00*1,10 |  | 214.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 348,00*1,10 |  | 382.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 135.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 51.39 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.026 | 3.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | dlažba : 123,60*1,10 |  | 135.96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 382.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 168.81 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.029 | 11.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | místní : 348,00*1,10 |  | 382.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 565131111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 331.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 43.72 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.049 | 16.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | krajská : 195,00*1,70 |  | 331.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 565151111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm | m2 | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18463 | 96.38 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.064 | 33.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | místní : 348,00*1,50 |  | 522 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 331.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.2 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 573211112R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 970.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.3 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 1.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | krajská : 195,00*2,30 |  | 448.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | místní : 348,00*1,50 |  | 522 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 577131111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 54.15 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.064 | 33.41 |  |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 448.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 58.15 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 32.29 |  |  |  |  | POL1_
SPU
55 | 577141122R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 448.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 58.15 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 32.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | krajská : 195,00*2,30 |  | 448.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 135.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 10.05 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.452 | 61.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [23 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | dlažba : 123,60*1,10 |  | 135.96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 565310016T07 | Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.11 cm | m2 | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 130.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 43.85 |  |  |  |  | POL1_
SPU
58 | 565310016T08 | Provizorní oprava asfaltových komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.15 cm | m2 | 448.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 112.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 37.67 |  |  |  |  | POL1_
SPU
59 | 59245030R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 64.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1728 | 11.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 50% náhrada | [23 empty] | POP
|  | 123,60/2*1,05 |  | 64.89 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.26 |  | 0 |  |  |  |  | 653.78 |  |  |  |  | DIL
60 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 1171.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.066 | 77.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [23 empty] | SPI
SPU
61 | 877363121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm | kus | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.38 | 102.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
62 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.176 | 47.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
SPU
63 | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 1171.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.059 | 69.12 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [23 empty] | SPI
SPU
64 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [23 empty] | SPI
SPU
65 | 894432112R00 | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm | kus | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.65 | 174.85 |  |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 899101111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg | kus | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 1.26 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.68 | 182.92 |  |  |  |  | POL1_
SPU
67 | 28614545R | trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 3000,0 mm | kus | 402.2493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0087 | 3.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1171,60/3*1,03 |  | 402.2493 | [21 empty] | VV | 0
Materiál trub plnostěnný homogenní bez jakýchkoliv příměsí a bez použití granulátů z recyklátů
SPU
68 | 28654570R | odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm | kus | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 1.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
69 | 28654600R | koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný | kus | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
70 | 286971402R | trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm | kus | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 3.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
71 | 286971412R | trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm | kus | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00725 | 1.95 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
72 | 286971677R | dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm | kus | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 1.94 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
73 | 55241704R | poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 12 500 kg | kus | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.029 | 7.8 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.52 |  | 0 |  |  |  |  | 113.26 |  |  |  |  | DIL
74 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14424 | 51.93 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.216 | 77.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
SPU
75 | 928621011T04 | Zálivka asfaltová spár tl.150 mm | m | 355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.64 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 35.5 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky. | [23 empty] | POP
SPU
76 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 91.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 5.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | náhrada 50% | [23 empty] | POP
|  | 180,00/2*1,02 |  | 91.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
77 | 59217460R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 91.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 7.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 50% náhrada | [23 empty] | POP
|  | 180,00/2*1,02 |  | 91.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 483.42 |  |  |  |  | DIL
78 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 2644.5252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1828 | 483.42 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5,9,24,25,26,27,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 70,71,72,73,74,75,76,77, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2644,52524 |  | 2644.5252 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.21 | sítě kanalizační | [23 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## VN 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | VN | Nezpůsobilé výdaje | [20 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 02 | Finální úpravy komunikací | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1738.25 |  |  |  |  | 573.31 |  |  |  |  | DIL
1 | 113151213R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 40 mm | m2 | 5982.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 526.45 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0304 | 181.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 105,00*4,00 |  | 420 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 6,50*4,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 47,00*4,00 |  | 188 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 561,50*4,00 |  | 2246 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 8,00*4,00 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 16,00*4,00 |  | 64 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 621,00*4,00 |  | 2484 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 294,00*4,00 |  | 1176 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 53,00*4,00 |  | 212 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 444,00*4,00 |  | 1776 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 5,00*4,00 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 550,00*4,00 |  | 2200 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 39,00*4,00 |  | 156 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet uznatelných: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoky : -4495,62 |  | -4495.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | odbočky : -522,00 |  | -522 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 113151214R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm | m2 | 2641.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 290.57 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0311 | 82.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*6,00 |  | 2254.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*6,00 |  | 3072 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*6,00 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*6,00 |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*6,00 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet uznatelných-stoky : -2301,21 |  | -2301.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet uznatelných-výtlak : -36,90 |  | -36.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet uznatelných-odbočky : -448,50 |  | -448.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 113151216R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 70 mm | m2 | 5982.038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 921.23 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0488 | 291.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [23 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
SPU
4 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 15644.322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Eko skládka do 10 km | [23 empty] | POP
|  | 1738,258*9 |  | 15644.322 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 1738.2582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.01 | 17.38 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1738,25819 |  | 1738.2582 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 979990113T00 | Poplatek za skládku suti a živič.hmot | t | 1738.2582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1738,25819 |  | 1738.2582 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2070.26 |  | 0 |  |  |  |  | 973.18 |  |  |  |  | DIL
7 | 565151111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm | m2 | 5982.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18463 | 1104.53 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.064 | 382.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 105,00*4,00 |  | 420 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 6,50*4,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 47,00*4,00 |  | 188 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 561,50*4,00 |  | 2246 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 8,00*4,00 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 16,00*4,00 |  | 64 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 621,00*4,00 |  | 2484 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 294,00*4,00 |  | 1176 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 53,00*4,00 |  | 212 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 444,00*4,00 |  | 1776 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 5,00*4,00 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 550,00*4,00 |  | 2200 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-7-2-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místní : 39,00*4,00 |  | 156 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet uznatelných: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoky : -4495,62 |  | -4495.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | odbočky : -522,00 |  | -522 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 573211112R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 8623.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 2.67 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 17.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | 5982,380+2641,590 |  | 8623.97 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 577131111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 5982.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 620.55 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.064 | 382.87 |  |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 2641.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 342.51 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 190.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | stoka A : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 375,70*6,00 |  | 2254.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 512,00*6,00 |  | 3072 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-1-2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*6,00 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 7,00*6,00 |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka A-6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | krajská : 5,00*6,00 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet uznatelných-stoky : -2301,21 |  | -2301.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet uznatelných-výtlak : -36,90 |  | -36.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet uznatelných-odbočky : -448,50 |  | -448.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.21 | sítě kanalizační | [23 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 01 DPS.01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | PS 01 | Provozní soubory ČOV | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | DPS.01.1 | Strojně technologická zařízení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 3500123T20 | Potrubní větve | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV | [23 empty] | POP
SPU
2 | 3500123T35 | Ostatní a vedlejší náklady strojní technologie | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV-položky 01.1.55-01.1.62 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | M35 | Montáže čerpadel, kompresorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 3500123T10 | Armaturní komora | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV | [23 empty] | POP
SPU
4 | 3500123T11 | Akumulační nádrž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV | [23 empty] | POP
SPU
5 | 3500123T13 | Mechanické předčištění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV | [23 empty] | POP
SPU
6 | 3500123T14 | Chemické srážení fosforu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV | [23 empty] | POP
SPU
7 | 3500123T15 | Denitrifikace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV | [23 empty] | POP
SPU
8 | 3500123T16 | Nitrifikace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV | [23 empty] | POP
SPU
9 | 3500123T17 | Dosazovací nádrže | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV | [23 empty] | POP
SPU
10 | 3500123T18 | Dmychárna | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV | [23 empty] | POP
SPU
11 | 3500123T19 | Kalové hospodářství | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.1-strojní část ČOV | [23 empty] | POP
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 01 DPS.01.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | PS 01 | Provozní soubory ČOV | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | DPS.01.2 | Provozní rozvod silnoproudu | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | DIL
1 | 210050299T01 | Montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06867 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.2-provozní rozvod silnoproudu | [23 empty] | POP
SPU
2 | 210050299T02 | Rozvaděč RMD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06867 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.2-provozní rozvod silnoproudu | [23 empty] | POP
SPU
3 | 210050299T04 | Přidružené práce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06867 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz.příloha č.2-provozní rozvod silnoproudu | [23 empty] | POP
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 01 DPS.01.3. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2248 | Kanalizace a ČOV Čekyně | [23 empty] | STA
O: | PS 01 | Provozní soubory ČOV | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | DPS.01.3. | Měření a regulace-ASŘTP | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | DIL
1 | 210060399T01 | Montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06867 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz.příloha č.3- ASŘTP | [23 empty] | POP
SPU
2 | 210060399T02 | Rozvaděč RMD-pole 3 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06867 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz.příloha č.3- ASŘTP | [23 empty] | POP
SPU
3 | 210060399T03 | Přidružené práce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06867 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz.příloha č.3- ASŘTP | [23 empty] | POP
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu