## SSZ
Stavba : |  | KANALIZACE A ČOV ČEKYNĚ, PENČICE
Objekt : |  | DPS 01.1 STROJNÍ ČÁST ČOV
Příloha : |  | Soupis prací a dodávek
P.Č. | Motor/ zařízení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
Stroje a zařízení
Armaturní komora
01.1.1 |  | Kompaktní čerpací stanice se sběračem nerozpuštěných látek | kpl | 1 | 0 | 0
| M 01 | Počet: 1 (provoz čerpadel 1 + 1) Popis: Plněautomatická kompaktní čerpací stanice se sběračem nerozpuštěných látek slouží k čerpání surové odpadní vody na mechanické předčištění. Max. průtok: 6,0 l/s Dopravní výška: 7,6 m Průchodnost: 100 mm Příslušenství: - 2 odstředivá čerpadla (2 x 2,2 kW) - 1 nádrž se dvěma sběrači tuhých látek - zpětné klapky a uzavírací šoupátka - kalhotový kus DN100 - rozvaděč a hladinové měření Materiál: nádrž S235JR (St37-2), uvnitř i vně navrstveno EKB (epoxidová pryskyřice), čerpadlo EN-GJL-250 (GG 25), protikorozní ocrana EKB | kpl | 1
01.1.2 |  | Odvětrání tlakové kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0
| Z 01 | Počet: 1 kpl Popis: Plastový box vybavený deflektorem a odvětrávacím potrubím pro zajištění odvětrání tlakové kanalizace Rozměry: 600 x 600 x 2300 mm Materiál: PP Příslušenství: - deflektor - odvětrávací potrubí DN 100 (bude vyvedeno nad střechu objektu) Poznámka: - uloženo v zemi, zemní práce jsou v dodávce stavby | kpl | 1
01.1.3 |  | Zdvihací zařízení | ks | 1 | 0 | 0
| Z 09 | Počet: 1 ks Popis: Zdvihací zařízení slouží pro manipulaci s kompaktní čerpací stanicí Typ: pojízdný kladkostroj s ručním řetězem Nosnost: 1000 kg Výška zdvihu: 6 m Poznámka: - kladkostroj bude pojíždět po I-nosníku, který je v dodávce stavby | ks | 1
Akumulační nádrž
01.1.4 |  | Ponorné kalové čerpadlo | kpl | 1 | 0 | 0
| M 05 | Počet: 1 kpl Popis: Ponorné kalové čerpadlo slouží k čerpání surové odpadní vody z akumulační nádrže na mechanické předčištění. Max. průtok: 6 l/s Dopravní výška: 4,2 - 6,4 m Průchodnost: min. 100 mm Předpokládaný jmenovitý výkon P2: 1,1 kW (50 Hz, 400 V) Příslušenství: - vodící tyče, patkové koleno, spouštěcí zařízení včetně montážního materiálu, 15 m připojený kabel k motoru, nerezové převěšovací lanko Ochrany: - tepelná ochrana vinutí motoru - integrované čidlo průsaku ucpávkou - vyhodnocovací relé průsaku a tepelné ochrany | kpl | 1
01.1.5 |  | Přenosné zdvihací zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Z 02 | Počet: 1 kpl Popis: otočné přenosné zdvihací zařízení pro vytahování čerpadla z akumulační nádrže a manipulaci s čerpadly vratného a přebytečného kalu Nosnost: 150 kg Typ: otočný, přenosný mechanický jeřábek Příslušenství : - lanový naviják, - 2x patka pro osazení zdviháku - zařízení pro manipulaci a aretaci v požadovaném úhlu - nastavitelné vyložení ramene v rozsahu 800 – 1000 mm Materiálové provedení: Konstrukce zdvihadla: nerez AISI304 Naviják: žárově pozinkovaná ocel Lano navijáku: nerezová ocel | kpl | 1
Mechanické předčištění
01.1.6 |  | Multifunkční zařízení pro mechanické předčištění | kpl | 1 | 0 | 0
| M 07 | Počet: 1 kpl Popis: Zařízení pro zachytávání hrubých nečistot (shrabků, písku) před nátokem odpadní vody na biologické čištění. Ze zařízení budou vypadávat shrabky a písek do samostatných nádob. Průlina: 6 mm Max hydraulický výkon: 10 l/s Předpokládaný jmenovitý výkon P2: 0,7 kW (50 HZ, 400 V) Umístění: vnitřní, bez vyhřívání Požadavky na připojení proplach. vody: 2 l/s, 4 bar Příslušenství: - proplach shrabků - havarijní obtok - kulový ventil se servopohonem na přívodu proplachové vody - rozvaděč Materiál: nerez AISI 304, vysoce odolné plasty | kpl | 1
01.1.7 |  | Popelnice na shrabky a písek | ks | 2 | 0 | 0
| Z 10.1, Z10.2 | Počet: 2 ks Popis: Akumulační nádoba na shrabky z multifunkčního zařízení Objem: 240 l Materiál: plast | ks | 2
01.1.8 |  | Rozdělovací objekt | ks | 1 | 0 | 0
| Z 11 | Počet: 1 ks Popis: Objekt slouží ke stejnoměrnému rozdělení nátoku odpadních vod do dvou linek biologického čištění Počet komor: 2 Materiál: nerez AISI 304 | ks | 1
Chemické srážení fosforu
01.1.9 |  | Dávkovací čerpadlo srážedla fosforu | kpl | 1 | 0 | 0
| M 08 | Počet: 1 kpl Popis: Čerpadlo pro řízené dávkování srážedla fosforu Typ: elektromagnetické membránové čerpadlo Q max: 1,9 l/hod p max: 8 bar Uvažovaný výkon motoru: 60 W (230 V; 50 Hz) Řízení zdvihové frekvence: ručně přímo na čerpadle (externím beznapěťovým pulsním signálem) Příslušenství: - 1 ks multifunkční ventil - 1 ks sací sestava - 1 ks injekční ventil - 25 m hadice pro sací a výtlačnou větev - 5 m kabel pro přenos signálu | kpl | 1
01.1.10 |  | Zásobní nádrž srážedla fosforu | kpl | 2 | 0 | 0
| Z 12 | Počet: 2 kpl Popis: Polyetylénový (PE-HD) zásobník slouží ke skladování roztoku srážedla fosforu Typ: IBC kontejner Objem: 1000 l Materiál: PE-HD Rozměry: 1200 x 1000 x 1160 mm Příslušenství: - plnící otvor DN 150 - PE paleta - záchytná vana 1000 l - výpustní armatura Umístění: venkovní | kpl | 2
Denitrifikace
01.1.11 |  | Míchadlo | kpl | 2 | 0 | 0
| M 02.1, M 02.2 | Počet: 2 kpl (2 + 0) Popis: Míchadlo pro míchání obsahu denitrifikační nádrže. Typ: s motorem v suchém provedení Předpokládaný jmenovitý výkon P2: 0,55 kW (400 V, 50 Hz) Příslušenství: - elektromotor s převodovkou - vertikální hřídel - horizontální vrtule | kpl | 2
01.1.12 |  | Aretační deska míchadla | ks | 2 | 0 | 0
| Z 03.1, Z 03,2 | Počet: 2 ks Popis: deska pro přesné osazení míchadla na obslužné lávce Rozměry : 400 x 300 mm Tloušťka: 5 mm Materiál: nerez AISI 304 nebo pozink Příslušenství: stavěcí šrouby | ks | 2
01.1.13 |  | Jemnobublinový provzdušňovací systém denitrifikace | kpl | 2 | 0 | 0
| Z 04.1, Z 04.2 | Počet: 2 kpl Popis: Jemnobublinný aerační systém umístěný v denitrifikační nádrži Typ: pevně kotvený rošt Požadované množství vzduchu 25 m3/h Materiál: - distributor - nerez AISI 304 - provzdušňovač - nosné tělěso polypropylen, membrána silikonový elastomer | kpl | 2
Nitrifikace
01.1.14 |  | Jemnobublinový provzdušňovací systém nitrifikace | kpl | 2 | 0 | 0
| Z 05.1, Z 05.2 | Počet: 2 kpl Popis: Jemnobublinný aerační systém umístěný v nitrifikační nádrži Typ: pevně kotvený rošt Požadované množství vzduchu 26 - 82 m3/h Materiál: - distributor - nerez AISI 304 - provzdušňovač - nosné tělěso polypropylen, membrána silikonový elastomer | kpl | 2
Dosazovací nádrže
01.1.15 |  | Technologické vybavení dosazovací nádrže | kpl | 2 | 0 | 0
| Z 06.1, Z 06.2 | Počet: 2 kpl Vystrojení: - středový uklidňovací válec - odtokový žlab s „V“ přelivnými hranami a nornými stěnami - systém odtahu plovoucích nečistot z hladiny nádrže sestávající ze sběrného žlabu a nerezového boxu pro osazení čerpadla plovoucích nečistot - výztuhy a opěry - kotevní, spojovací a těsnící materiál Materiálové provedení: nerez AISI 304, PP (vtok. válec) | kpl | 2
01.1.16 |  | Čerpadlo plovoucích nečistot | ks | 2 | 0 | 0
| M 03.1, M 03.2 | Počet: 2 (2+0) Popis: Čerpadlo plovoucích nečistot pro sběr plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže. Čerpadlo je osazeno v nerezovém sběrném boxu, který je součástí položky Z 06. Maximální průtok: 3 l/s Dopravní výška: 2,5 m Průchodnost: min 30 mm Uvažovaný výkon motoru: 0,5 kW (230V, 50Hz) Příslušenství: - připojení přes hadici, připojený kabel k motoru, lano pro vytahování čerpadla Poznámka: - čerpadlo je volně osazeno ve sběrném boxu systému odtahu plovoucích nečistot | ks | 2
01.1.17 |  | Čerpadlo vratného a přebytečného kalu | kpl | 2 | 0 | 0
| M 04.1, M 04.2 | Počet: 2 kpl (2 + 0) Popis: Čerpadlo slouží k recirkulaci vratného kalu ze dna dosazovací nádrže na začátek denitrifikační nádrže nebo pro čerpání přebytečného kalu do kalové nádrže. Typ: ponorné čerpadlo Maximální průtok: 3,0 l/s Dopravní výška: 1,7 m (vrtatný kal) (pro čerpání přebytečného kalu bude Hdopr = 2,1 m) Průchodnost: min. 50 mm Předpokládaný jmenovitý výkon P2: 1,1 kW (50 Hz, 400 V) Příslušenství čerpadla: - vodící tyče, patkové koleno, spouštěcí zařízení včetně montážního materiálu, 15 m připojený kabel k motoru, nerezové převěšovací lanko Ochrany: - tepelná ochrana vinutí motoru - integrované čidlo průsaku ucpávkou - vyhodnocovací relé průsaku a tepelné ochrany Zvláštní příslušenství: - box pro umístění čerpadla o rozměrech 750 x 500 x 850 mm, materiál nerez AISI 304 | kpl | 2
01.1.18 |  | Čerpadlo vratného a přebytečného kalu - suchá rezerva | ks | 1 | 0 | 0
|  | Počet: 1 ks Popis: Čerpadlo slouží jako suchá rezerva v případě poruchy čerpadel M 04 Typ: ponorné čerpadlo Maximální průtok: 3,0 l/s Dopravní výška: 1,7 m (vrtatný kal) (pro čerpání přebytečného kalu bude Hdopr = 2,1 m) Průchodnost: min. 50 mm Předpokládaný jmenovitý výkon P2: 1,1 kW (50 Hz, 400 V) Ochrany: - tepelná ochrana vinutí motoru - integrované čidlo průsaku ucpávkou - vyhodnocovací relé průsaku a tepelné ochrany | ks | 1
Dmychárna
01.1.19 |  | Dmychadlo - nitrifikace | ks | 2 | 0 | 0
| M 09.1, M 09.2 | Počet: 2 ks (2 + 0) Popis: dodávka vzduchu pro provzdušnění oběhové aktivace Výkon dmychadla: 26 - 82 m3/h Otáčky dmychadla: do 4000 ot/min Δp: 55 kPa Uvažovaný výkon motoru: 3,0 kW (400V, 50Hz) Řízení otáček: frekvenční měnič Příslušenství každého dmychadla: - filtr sání s tlumičem, tlumič výtlaku, pojistný ventil, pryžový kompenzátor na potrubí výtlaku, zpětná klapka, elektromotor, řemenový převod, kryt převodu, pružné uložení, pojistný nebo sdružený pojistný a rozběhový ventil, - protihlukový kryt - tlakoměry sání a výtlaku | ks | 2
01.1.20 |  | Dmychadlo - kalová nádrž | ks | 1 | 0 | 0
| M 10 | Počet: 1 ks Popis: dodávka vzduchu pro provzdušnění kalové nádrže, Dmychadlo slouží i jako záskok pro dmychadla nitrifikace Výkon dmychadla: 38 - 113 m3/h Otáčky dmychadla: do 3500 ot/min Δp: 55 kPa Uvažovaný výkon motoru: 4,0 kW (400V, 50Hz) Řízení otáček: frekvenční měnič Příslušenství každého dmychadla: - filtr sání s tlumičem, tlumič výtlaku, pojistný ventil, pryžový kompenzátor na potrubí výtlaku, zpětná klapka, elektromotor, řemenový převod, kryt převodu, pružné uložení, pojistný nebo sdružený pojistný a rozběhový ventil, - protihlukový kryt - tlakoměry sání a výtlaku | ks | 1
Kalové hospodářství
01.1.21 |  | Ponorné čerpadlo kalové vody | ks | 1 | 0 | 0
| M 06 | Počet: 1 ks Popis: Čerpadlo slouží k odčerpání kalové vody z kalové nádrže. Čerpadlo je osazeno na pojezdu zařízení zónového odtahu kalové vody Z 08. Maximální průtok: 2 l/s Dopravní výška: 6 m Průchodnost: min 30 mm Uvažovaný výkon: 0,5 kW (230 V, 50 Hz) Příslušenství: - plovák, připojený kabel k motoru Poznámka: Bez spouštěcího zařízení, čerpadlo je osazeno na pojezdu v zásobní nádrži kalu (součást položky Z 08) | ks | 1
01.1.22 |  | Zařízení zónového odtahu kalové vody | kpl | 1 | 0 | 0
| Z 08 | Počet: 1 kpl Popis: Zařízení slouží pro zónový odtah kalové vody z kalové nádrže před rozdělovací objekt. Skládá se ze spouštěcího zařízení a vrátku. Odsazená kalová voda je čerpána čerpadlem M 06, osazeným na spouštěcím zařízení, které pojíždí po vodící tyči a je ovládáno pomocí vrátku Spouštěcí zařízení: Materiál: nerez AISI 304 Příslušenství: pojezd, vodící tyč, kotvení Vrátek: ruční lanový naviják nosnost 100 kg Příslušenství: nerez lanko 7 m | kpl | 1
01.1.23 |  | Provzdušňovací systém kalové nádrže | kpl | 1 | 0 | 0
| Z 07 | Počet: 1 kpl Popis: Středobublinový aerační systém pro aerobní stabilizaci kalu Typ: pevně kotvený rošt Požadované množství vzduchu 110 m3/h Materiál: - distributor - nerez AISI 304 - provzdušňovač - nosné tělěso polypropylen, membrána silikonový elastomer | kpl | 1
Potrubní větve
01.1.24 |  | 01.1-1.70-NO-250/200 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Gravitační nátok do čerpací stanice M 01 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 250, DN 200 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 250 - 1,5 m Potrubí DN 200 - 1,0 m Redukce DN 250/200 - 1 ks Koleno DN200 90° - 2 ks T-kus DN 200 - 1 ks Příruba DN 250, PN10 - 1 ks Příruba DN 200, PN10 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.25 |  | 01.2-1.70-NO-200 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Gravitační nátok ze zařízení odvětrání Z 01 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 200 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 200 - 2,0 m Koleno DN 200 45° - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.26 |  | 01.3-1.70-NO-100 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Výtlak odpadních vod z čerpací stanice M 01 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 100 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 100 - 8,0 m Koleno DN 100 90° - 6 ks Příruba DN 100, PN 10 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál - 1 ks zavzdušňovací ventil | kpl | 1
01.1.27 |  | 01.4-1.70-NO-100 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Gravitační nátok do multifunkčního zařízení Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 100 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 100 - 1,0 m Koleno DN 100 90° - 5 ks Příruba DN 100, PN 10 - 3 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Pozn: Na potrubí bude osazen indukční průtokoměr (dodávka elektro části) | kpl | 1
01.1.28 |  | 02-1.71-NO-200 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Gravitační odtok z mechanického předčištění do rozdělovacího objektu včetně odbočky DN 80 pro nátok kalové vody Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 200 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 200 - 1,5 m Potrubí DN 80 - 0,5 m Koleno DN 200 90° - 2 ks Příruba DN 200, PN 10 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.29 |  | 03.1-1.71-NO-150 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Gravitační odtok z rozdělovacího objektu do denitrifikační nádrže 3.1 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 150 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 150 - 1,0 m Koleno DN 150 90° - 1 ks Příruba DN 150, PN 10 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: - 1 ks nožové šoupátko mezipřírubové DN 150 | kpl | 1
01.1.30 |  | 03.2-1.71-NO-150 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Gravitační odtok z rozdělovacího objektu do denitrifikační nádrže 3.2 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 150 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 150 - 5,0 m Koleno DN 150 90° - 3 ks Příruba DN 150, PN 10 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: - 1 ks nožové šoupátko mezipřírubové DN 150 | kpl | 1
01.1.31 |  | 04.1-1.71-PVC-150 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Nátok z nitrifikační nádrže 4.1 do dosazovací nádrže 5.1 Materiál: potrubí PVC, příslušenství nerez AISI š04 Jmenovitá světlost: DN 150 Potrubí DN 150 - 2,0 m Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.32 |  | 04.2-1.71-PVC-150 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Nátok z nitrifikační nádrže 4.2 do dosazovací nádrže 5.2 Materiál: potrubí PVC, příslušenství nerez AISI š04 Jmenovitá světlost: DN 150 Potrubí DN 150 - 2,0 m Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.33 |  | 05.1-1.72-NO-150 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Dílčí odtokové potrubí biologicky vyčištěné vody Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 150 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 150 - 3,0 m Koleno DN 150 90° - 1 ks T-kus DN 150 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.34 |  | 05.2-1.72-NO-150 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Dílčí odtokové potrubí biologicky vyčištěné vody Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 150 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 150 - 3,5 m Koleno DN 150 90° - 1 ks T-kus DN 150 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.35 |  | 05.3-1.72-NO-200 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Sběrné odtokové potrubí biologicky vyčištěné vody do šachty Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 200 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 200 - 3,0 m Redukce DN 200/150 - 1 ks T-kus DN 150/200 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.36 |  | 06.1-9.43-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Výtlak odtahu plovoucích nečistot od čerpadla M 03.1 Materiál: nerez AISI 304, PVC hadice Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 3,0 m PVC hadice DN 50 - 1 m Koleno DN 50 90° - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.37 |  | 06.2-9.43-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Výtlak odtahu plovoucích nečistot od čerpadla M 03.2 Materiál: nerez AISI 304, PVC hadice Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 3,0 m PVC hadice DN 50 - 1 m Koleno DN 50 90° - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.38 |  | 07.1-9.40-NO-125 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí nátoku vratného kalu do boxu pro čerpadlo M 04.1 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 125 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 125 - 5 m Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.39 |  | 07.2-9.40-NO-125 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí nátoku vratného kalu do boxu pro čerpadlo M 04.2 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 125 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 125 - 5 m Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.40 |  | 08.1-9.40-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Výtlak vratného kalu od čerpadla M 04.1 do denitrifikační nádrže 03.1 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 11 m Koleno DN 50 90° - 5 ks T-kus DN 50 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: -1 ks kulový ventil 2" | kpl | 1
01.1.41 |  | 08.2-9.40-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Výtlak vratného kalu od čerpadla M 04.2 do denitrifikační nádrže 03.2 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 11 m Koleno DN 50 90° - 5 ks T-kus DN 50 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: -1 ks kulový ventil 2" | kpl | 1
01.1.42 |  | 08.3-9.41-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Výtlak přebytečného kalu (odbočka z větve 08.1) do kalové nádrže Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 3 m Koleno DN 50 90° - 4 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál - 1 ks zavzdušňovací ventil | kpl | 1
01.1.43 |  | 08.4-9.41-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Výtlak přebytečného kalu (odbočka z větve 08.2) do kalové nádrže Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 4 m Koleno DN 50 90° - 5 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál - 1 ks zavzdušňovací ventil | kpl | 1
01.1.44 |  | 09-1.76-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí výtlaku odsazené kalové vody z kalové nádrže do potrubí před rozdělovacím objektem Materiál: nerez AISI 304, PVC hadice Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 PVC hadice DN 50 - 7 m Potrubí DN 50 - 5 m Koleno 90° DN 50 - 5 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.45 |  | 10-9.42-NO-100 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí kalu pro odtah fekálním vozem z kalové nádrže Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 100 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 100 - 7 m Koleno 90° DN 100 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: - 1 ks koncovka na fekál DN 100 (ukončení prověřit dle požadavku provozovatele) | kpl | 1
01.1.46 |  | 11.1-3.40-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí tlakového vzduchu od dmychadla M 09.1 do nitrifikační nádrže 04.1 včetně odbočky k dmychadlu M 10 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 23 m Koleno 90° DN 50 - 6 ks T-kus DN 50 - 5 ks Příruba DN 50, PN 10 - 10 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: - 5 ks uzavírací klapka mezipřírubová DN 50 | kpl | 1
01.1.47 |  | 11.2-3.40-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí tlakového vzduchu od dmychadla M 09.2 do nitrifikační nádrže 04.2 včetně odbočky k dmychadlu M 10 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 27 m Koleno 90° DN 50 - 7 ks T-kus DN 50 - 4 ks Příruba DN 50, PN 10 - 10 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: - 5 ks uzavírací klapka mezipřírubová DN 50 | kpl | 1
01.1.48 |  | 11.3-3.40-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí tlakového vzduchu od dmychadla M 10 do kalové nádrže Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 3 m Koleno 90° DN 50 - 2 ks T-kus DN 50 - 2 ks Příruba DN 50, PN 10 - 4 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: - 2 ks uzavírací klapka mezipřírubová DN 50 | kpl | 1
01.1.49 |  | 11.5-3.40-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | odbočka tlakového vzduchu z větve 11.1 do denitrifikační nádrže 03.1 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 2 m Koleno 90° DN 50 - 3 ks Příruba DN 50, PN 10 - 2 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: - 1 ks uzavírací klapka mezipřírubová DN 50 | kpl | 1
01.1.50 |  | 11.6-3.40-NO-50 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | odbočka tlakového vzduchu z větve 11.2 do denitrifikační nádrže 03.2 Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 50 Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí DN 50 - 2 m Koleno 90° DN 50 - 3 ks Příruba DN 50, PN 10 - 2 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: - 1 ks uzavírací klapka mezipřírubová DN 50 | kpl | 1
01.1.51 |  | 12-9.50-PE-6x4 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Výtlak srážedla fosforu Materiál: PE hadice v PVC chráničce Jmenovitá světlost: hadice 4x6 Jmenovitý tlak: PN 10 PE hadice 4x6 - 6 m Příslušenství: chránička, konzoly, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1
01.1.52 |  | 13-1.77-PE-1" | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Přívod vody k multifunkčnímu zařízení Materiál: PE Jmenovitá světlost: 1'' Jmenovitý tlak: PN 10 Potrubí PE 1" - cca 6 m Příslušenství: tvarovky, konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: - 1 ks kulový ventil 1'' | kpl | 1
01.1.53 |  | 14-1.70-NO-200 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Gravitační nátok do akumulační nádrže Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 200 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 200 - 2,5 m Koleno 90° DN 200 - 1 ks Příruba DN 200, PN 10 - 2 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál Armatury: - 1 ks nožové šoupátko mezipřírubové DN 200 s prodlouženým ovládáním | kpl | 1
01.1.54 |  | 15-1.70-NO-100 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Výtlak odpadních vod z akumulační nádrže od čerpadla M 05 před rozdělovací objekt Materiál: nerez AISI 304 Jmenovitá světlost: DN 100 Jmenovitý tlak: PN10 Potrubí DN 100 - 9 m Koleno 90° DN 100 - 6 ks Příruba DN 100, PN 10 - 1 ks Příslušenství: konzoly, třmeny, kotevní a spojovací materiál - 1 ks zavzdušňovací ventil | kpl | 1
01.1.55 |  | Montáž technologie | kpl | 1 | 0 | 0
01.1.56 |  | Popisné štítky zařízení a potrubních větví | kpl | 1 | 0 | 0
01.1.57 |  | Zpracování dodavatelské dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
01.1.58 |  | Revize zdvihacích zařízení | kpl | 4 | 0 | 0
01.1.59 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
01.1.60 |  | Komplexní a individuální zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0
01.1.61 |  | Provozní řád pro ZP | kpl | 1 | 0 | 0
01.1.62 |  | Uvedení do provozu, školení obsluhy, odladění řídícího systému (min. 3 výjezdy po 6 hod) | kpl | 1 | 0 | 0
Všechy zemní práce a provedení všech prostupů včetně jejich utěsnění a zapravení jsou součástí dodávky stavby
|  | Celkem |  |  |  | 0