## DPS 01-2
Akce: | Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice
Část: | D.2.2 DPS 01-2 Provozní rozvod silnoproudu
Příloha: | Soupis prací a dodávek
Poznámky:
PS02 - Provozní rozvod silnoproudu a aSŘ
Poř. č. | ozn. | Popis položky | Množství | Jednotka | Odkaz na přílohu | cena/ks/m | Celkem
Montážní materiál
1 |  | Žlab elektroinstalační drátěný, žárově zinkovaný s víkem 125x60 | 18 | m | D.2.2.3 |  | 0
2 |  | Žlab elektroinstalační drátěný, žárově zinkovaný s víkem 60x60 | 50 | m | D.2.2.3 |  | 0
3 |  | Trubky elektroinstalační | 25 | m | D.2.2.3 |  | 0
4 |  | Plastová truka ohebná | 15 | m | D.2.2.3 |  | 0
5 |  | Instalační krabice | 6 | ks | D.2.2.3 |  | 0
6 | MS02, MS04, MS06 | Místní ovládací skříňka: krabice plastová přístrojová , IP54, 150x300x170mm, ovladač třípolohový 2 ks, svorky 4 mm2 - 20ks, vývodky do P42 - 4ks | 2 | ks | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
7 | MS031, MS032, MS08 | Místní ovládací skříňka: krabice plastová přístrojová , IP54, 150x300x170mm, ovladač třípolohový 1 ks, svorky 4 mm2 - 10ks, vývodky do P42 - 4ks | 3 | ks | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
8 | MS09 | Místní ovládací skříňka: krabice plastová přístrojová , IP54, 300x300x170mm, ovladač třípolohový 3 ks, svorky 4 mm2 - 10ks, vývodky do P42 - 1ks | 1 | ks | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
9 |  | nerezový držák ovládací skříňky, montáž na zábradlí | 5 | ks |  |  | 0
10 |  | Nosný materiál | 1 | sada |  |  | 0
11 | WS.. | Kabel JYTY-O 2x1 | 65 | m | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
12 | WL.. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 85 | m | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
13 | WL.. | Kabel CYKY-J 4x1,5 | 95 | m | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
14 | WL.. | Kabel CMFM 4x2,5 | 70 | m | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
15 | WL.. | Kabel CYKY-J 5x2,5 | 50 | m | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
16 | WL.. | Kabel CYKY-J 4x16 | 25 | m | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
17 | WS.. | Kabel JYTY-J 14x1 | 25 | m | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
18 | WS, WD | Kabel JYTY-O 4x1 | 220 | m | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
19 | WS, WD | Kabel JYTY-O 7x1 | 100 | m | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
20 | XC | Přívodka nástěnná, 63A, 4p, 6h | 1 | ks | D.2.2.2 |  | 0
21 |  | Ochranné pospojování, vč.drátu, svorek | 1 | sada |  |  | 0
22 |  | Vodič CY6z/ž | 30 | m |  |  | 0
23 |  | Ukončení kabelu, kabelový štítek | 70 | ks | D.2.2.2 |  | 0
24 | LS.. | Plovákový snímač 230V/6A, délka kabelu 10 m, vč.závaží | 2 | ks | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
|  | Montážní materiál celkem |  |  |  |  | 0
Rozvaděč RMD
25 | RMD | Rozvaděčová skříň, včetně montážní desky a osv. 800x2000x400 | 2 | sada | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
26 | RMD | Rozvaděčová skříň, včetně montážní desky a osv. 600x2000x400 | 1 | sada | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
27 | RMD | Sokl rozvaděče 10cm | 3 | sada | D.2.2.2, D.2.2.3 |  | 0
28 |  | Svorkovnice N | 3 | ks | D.2.2.2 |  | 0
29 |  | Svorkovnice PE | 3 | ks | D.2.2.2 |  | 0
30 |  | Větřací mřížky do rozvaděče, ventilátor, termostat | 1 | sada | D.2.2.2 |  | 0
31 | XC | Zásuvka na DIN lištu | 1 | ks | D.2.2.2 |  | 0
32 | QS.. | 3 - pólový pojistkový odpojovač do 32A, vč. pojistek | 3 | sada | D.2.2.2 |  | 0
33 | FI.. | 1F jističe do 10A/B s proudovým chráničem 30mA pro jištění instalace, pomocný kontakt | 5 | ks | D.2.2.2 |  | 0
34 | FA.. | 1F jističe do 16A pro jištění napájení | 6 | ks | D.2.2.2 |  | 0
35 | FA.. | 2F jistič do 10A pro jištění napájení | 1 | ks | D.2.2.2 |  | 0
36 | FA.. | 3F jističe do 32A pro jištění | 4 | ks | D.2.2.2 |  | 0
37 | FA.. | 3F jističe do 63A pro jištění | 1 | ks | D.2.2.2 |  | 0
38 | QM.. | Přepínač sítí 63A, 3 pólový, včetně prodloužené rukoleti a ovládací páky | 1 | ks | D.2.2.2 |  | 0
39 | ..KA.. | Relé 230V AC, 4p, včetně patic, popisovacích štítků, LED | 19 | ks | D.2.2.2 |  | 0
40 | ..KA.. | Relé 230V AC, 2p, včetně patic, popisovacích štítků, LED | 7 | ks | D.2.2.2 |  | 0
41 | P02 | Regulátor jalového výkonu pro automatickou kompenzaci, měřící transformátor 100/5A | 1 | sada | D.2.2.2 |  | 0
42 | CK.. | Kompenzační kondenzátor, 440V do 4kVAR | 3 | ks | D.2.2.2 |  | 0
43 | ..KM01 | Kondenzátorový stykač do 12kVAR, ovl. Nap. 230VAC | 3 | ks | D.2.2.2 |  | 0
44 | TR1 | Oddělovací transformátor 400V/230V, 200VA | 1 | ks | D.2.2.2 |  | 0
45 | KR1 | Fázové relé | 1 | ks | D.2.2.2 |  | 0
46 | BQT.. | Vyhodnocovací relé vlhkosti a přehřátí motoru (dodávka strojní části) | 3 | ks | D.2.2.2 |  | 0
47 | QF.. | Motorový spouštěč do 5,5 kW včetně pomocného kontaktu | 5 | ks | D.2.2.2 |  | 0
48 | KM.. | Stykač 400V, 9A, ovl. napětí 230VAC, kontakt 1NO/1NC | 9 | ks | D.2.2.2 |  | 0
49 | G091,092 | Frekvenční menič 3 kW, filtry RFI, displej | 2 | ks | D.2.2.2 |  | 0
50 | G10 | Frekvenční menič 4 kW, filtry RFI, displej | 1 | ks | D.2.2.2 |  | 0
51 | X.. | Řadové svorky 50mm2 | 5 | ks | D.2.2.2 |  | 0
52 | X.. | Řadové svorky 4mm2 | 170 | ks | D.2.2.2 |  | 0
53 | LSA1.. | Hladinové relé s možností nastavení vyhodnocovacích zpoždění on a off, spínací výkon 5A/250V | 2 | ks | D.2.2.2 |  | 0
54 |  | Průchodky | 40 | ks | D.2.2.2 |  | 0
55 |  | Pomocný materiál k výrobě rozvaděče (žlaby, dráty, dutinky, popisky,lišty DIN, schránka na dokumenty) | 1 | sada | D.2.2.2 |  | 0
|  | Rozvaděč RMD celkem |  |  |  |  | 0
Přidružené práce
56 |  | Výchozí revize a posouzení TIČR dle vyhl. 73/2010 | 1 | sada |  |  | 0
57 |  | Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy | 1 | sada |  |  | 0
58 |  | Výrobní dokumentace dle skutečně osazovaných strojů | 1 | sada |  |  | 0
|  | Celkem dodávka a montáž DPS 01-2 bez DPH |  |  |  |  | 0

## DPS 01-3
Akce: | Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice
Část: | D.2.3 DPS 01-3 Měření a regulace ASŘTP
Příloha: | Soupis prací a dodávek
Poznámky:
DPS 01-3 Měření a regulace ASŘTP
Poř. č. | ozn. | Popis položky | Množství | Jednotka | Odkaz na přílohu | cena/ks/m | Celkem
Montážní materiál
1 |  | Trubky elektroinstalační | 25 | m | D.2.3.3 |  | 0
2 |  | Plastová truka ohebná | 10 | m | D.2.3.3 |  | 0
3 |  | Instalační krabice | 2 | ks | D.2.3.3 |  | 0
4 | WL.. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 140 | m | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
5 | WS, WD | Kabel JYTY-O 2x1 | 135 | m | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
6 | WS, WD | Kabel TCEKPFLE 4x1x1 | 105 | m | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
7 | WS, WD | Kabel JYTY-O 7x1 | 30 | m | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
8 |  | Kabel SYKFY 4x2p | 150 | m | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
9 |  | Ochranné pospojování, vč.drátu, svorek | 1 | sada |  |  | 0
10 |  | Vodič CY6z/ž | 20 | m |  |  | 0
11 |  | Ukončení kabelu, kabelový štítek | 50 | ks |  |  | 0
12 | LSA.. | Elektrodové vodivodstní sondy, délka kabelu 5m | 2 | sada | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
13 | LISA.. | Ultrazvukový snímač hladiny: 2-vodič, napájení 12..36V DC, měřící rozsah 0 - 6m, Výstup 4 - 20 mA, stupeň krytí IP68, konzola | 1 | sada | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
14 | QIRCA.. | Analyzátor kyslíku: 2x snímač rozpuštěného kyslíku na optickém principu modré excitace a červené luminiscence, instalační kazeta, společná dvoukanálová vyhodoncovací jednotka pro kyslík a teplotu, držák instlační kazety, rozsah 0-12mg/l, 0-30°C, napájení převodníku 230V DC, IP66 | 1 | sada | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
15 | FIRQ102 | Indukční průtokoměr DN80, 230V, výstup 4-20mA, IP65, klávesnice, displej, kompaktní montáž | 1 | sada | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
16 | FIRQ 117, FIRQ 119 | Ultrazvukové měření průtoku v měrném žlabu: ultrazvukový snímač - rozsah 0-2m, nerez konzola pro uchycení , vyhodonocovač průtoku, výstup 4-20mA, úřední ověření způsobilosti měřícího systému | 2 | sada | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
17 | TZA.. | Regulátor teploty, nastavitelný rozsah 80-130°C, výstup kontakt max 230V- 2A, návarek a jímka nerez provedení | 2 | sada | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
18 | TIR118 | Snímač teplot venkovní, rozsah -30 až 60°C, výstup 4-20mA | 1 | sada | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
19 | PIRZA.. | Snímač tlaku: rozsah 0-1bar, výstup 4-20mA, provedení IP54, nerez návarek, zkušební manometrový kohout | 2 | sada | D.2.3.2, D.2.3.3 |  | 0
20 |  | EZS ústředna, venkovní siréna, záložní baterie | 1 | ks | D.2.3.2 |  | 0
21 |  | kódovací klávesnice | 1 | ks | D.2.3.2 |  | 0
22 |  | dveřní magnetické kontakty | 2 | ks | D.2.3.2 |  | 0
23 |  | prostorové pohybové PIR senzory | 3 | ks | D.2.3.2 |  | 0
24 |  | Montážní kabely a instalace + oživení a nastavení | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
|  | Montážní materiál celkem |  |  |  |  | 0
Rozvaděč RMD pole 3
25 | XC | Zásuvka na DIN lištu | 1 | ks | D.2.3.2 |  | 0
26 | FA.. | 1F jističe do 16A pro jištění napájení | 8 | ks | D.2.3.2 |  | 0
27 | X.. | Řadové svorky 4mm2 | 56 | ks | D.2.3.2 |  | 0
28 | FP2 | Přepěťová ochrana SPD typ 3, 230V | 1 | ks | D.2.3.2 |  | 0
29 | UV1 | Zdroj stejnosměrného napětí 24V DC, 5A | 1 | ks | D.2.3.2 |  | 0
30 | UPS | Zdroj nepřerušitelného napájení pro 24 V DC, 120W, vstupní napětí max. 30VDC, výstupní napětí max. 30VDC | 1 | ks | D.2.3.2 |  | 0
31 | BAT | Bateriový modul 12 V DC, 7 Ah | 2 | ks | D.2.3.2 |  | 0
32 | UV2 | Měnič stejnsměrného napětí 24V DC/5V DC, 1A | 1 | ks | D.2.3.2 |  | 0
33 | P.. | Pojistkový držák včetně pojistky 5x20mm, 500mA | 9 | ks | D.2.3.2 |  | 0
34 | P.. | Pojistkový držák včetně pojistky 5x20mm, 2A | 3 | ks | D.2.3.2 |  | 0
35 |  | Kabel MODBUS-RTU na propojení CPU a FM | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
36 | ŘS | CPU jednotka, napájení 24VDC, rozhraní ethernet, 14DI, 10DO, 2AI, paměťová karta | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
37 | ŘS | rozšiřující karta 16DI, 16DO RLY | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
38 | ŘS | rozšiřující karta 16DI | 2 | sada | D.2.3.2 |  | 0
39 | ŘS | v/v moduly AI 0(4)-20mA se svorkovnicí pro celkem 12AI | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
40 | ŘS | komunikační karta RS485 | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
41 | Modem | USB modem Data: EDGE class33, GPRS class33, EDGE, HSDPA (Mb/s)21,6, HSUPA (Mb/s)5,76, LTE download 150 Mb/s / upload 50 Mb/s | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
42 | Router | router s možností sdílení 4G LTE mobilního širokopásmovéjo připojení, 4x 10/100 LAN porty, 1x WAN, 1x USB, dvě antény | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
43 | OP | Operátorský panel: min. 7" grafický barevný dotykový display, napájení 24VDC, ethernet | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
44 |  | Aplikační SW grafického panelu | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
45 |  | Aplikační SW řídícího systému | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
46 |  | Aplikační SW pro řízení komunikace s dispečinkem | 1 | sada |  |  | 0
47 |  | Signálka do dveří rozvaděče, 24VDC | 1 | ks | D.2.3.2 |  | 0
48 |  | Průchodky | 20 | ks | D.2.3.2 |  | 0
49 |  | Pomocný materiál k výrobě rozvaděče (žlaby, dráty, dutinky, popisky,lišty DIN, schránka na dokumenty) | 1 | sada | D.2.3.2 |  | 0
|  | Rozvaděč RMD celkem |  |  |  |  | 0
Přidružené práce
50 |  | Doplnění a rozšíření dispečinku VaK Přerov | 1 | sada
51 |  | Výchozí revize a posouzení TIČR dle vyhl. 73/2010 | 1 | sada |  |  | 0
52 |  | Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy | 1 | sada |  |  | 0
53 |  | Výrobní dokumentace dle skutečně osazovaných strojů | 1 | sada |  |  | 0
|  | Celkem dodávka a montáž D.2.03 bez DPH |  |  |  |  | 0