## VDJ Svatá Anna
| Vodojem Svatá Anna 2 x 400 m3 v Lipníku nad Bečvou | Příslušné výkresy : |  | D.3.1.2 až D.3.1.6
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | DPH 21% | Celk. cena vč. DPH | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
- | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | -
| A: Přívod do vodojemu |  |  |  | 0
1. | Uzavírací šoupátko, ovládané el. servopohonem | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka
s el. servopohonem, otočným kompaktním s integrovaným řízením, frekvenčním měničem, s převodem s čelním soukolím, motor pro napětí 1x230 V, 50 Hz, vysílač polohy 4-20mA, deblokační ovládač s místním ovládáním, ukazatel stavu polohy, dálkové ovládání "otevřít - stop - zavřít", dálková signalizace polohy :otevřeno - zavřeno", krytí IP 68
DN 200 PN 10
2. | Zpětná klapka přírubová | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso, víko a disk tvárná litina, disk celopogumovaný antibakteriální pryží z EPDM
DN 200 PN 10
3. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem | ks | 2 |  | 0
| pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka |  |  |  | 0
DN 250 PN 10
Potrubní spojka, axiálně pevná
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
4. | Ø 206 x 3 | ks | 1
5. | Ø 256 x 3 | ks | 2
6. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru, s vnitřním závitem G 2"
DN 50 PN 10
7. | Navrtávací pás se závitovým výstupem | ks | 1
provozní tlak do 10 baru, s vnitřním závitem G 2", pro litinové potrubí
DN 250 PN 10
8. | Potrubní rozvod přívodního potrubí do vodojemu |  |  |  | 0
| Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu přívodního potrubí (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravované médium: pitná voda Typy armatur na přívodním potrubí : 1) Kulový kohout uzavírací s vnitřními závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnitřními závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso : nerezová ocel koule : nerezová ocel ucpávka : PTFE – teflon |  |  |  | 0
2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici : Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury.
Potrubí: a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.
0
| Rozsah dodávky : |  |  |  | 0
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1“ | ks | 1 |  | 0
| G 2“ | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| Nerezové koleno 90°, bez přírub |  |  |  | 0
| DN 250 ( Ø 256 x 3 ) | ks | 2 |  | 0
Nerezový T-kus 90°, bez přírub
| DN 250 ( Ø 256 x 3 ) | ks | 3 |  | 0
| Nerezový přechod trubkový – tlačný |  |  |  | 0
| DN 200 / 250 ( Ø 206 / Ø 256 ), délka 150 mm | ks | 2 |  | 0
| Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 1,0 MPa |  |  |  | 0
| DN 200 PN 10 | ks | 4 |  | 0
| DN 250 PN 10 | ks | 17 |  | 0
| Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky |  |  |  | 0
| DN 200 PN 10 | ks | 4 |  | 0
| DN 250 PN 10 | ks | 11 |  | 0
| Nerezová trubka |  |  |  | 0
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | m | 1 |  | 0
| DN 250 ( Ø 256 x 3 ) | m | 32 |  | 0
Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C
F-kus, příruba-volný konec, tvárná litina, včetně povrchové ochrany
| DN 250 PN 10, délka 1500 mm | ks | 1
Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny )
| DN 250 ( Ø 256 x 3 ) | ks | 2
| Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži |  |  |  | 0
| DN 250, L = 350 mm | ks | 8 |  | 0
| DN 250, L = 1450 mm | ks | 4 |  | 0
| Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| G 1“ | ks | 1 |  | 0
| Nerez. vsuvka, vnější závity |  |  |  | 0
| G 2“ | ks | 2
| B: Odběr vody z vodojemu |  |  |  | 0
9. | Vodoměr přírubový | ks | 1
pro pitnou vodu do 50 °C, provozní tlak do 10 baru včetně hlavice OPTO - OD 01
DN 150 PN 16
10. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem | ks | 3 |  | 0
| pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka |  |  |  | 0
DN 300 PN 10
Potrubní spojka, axiálně pevná
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
11. | Ø 156 x 3 | ks | 1
12. | Ø 306 x 3 | ks | 2
13. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru, s vnitřním závitem G 2"
DN 50 PN 10
14. | Vtokový koš přírubový - nerez. | ks | 2
DN 300 PN 10
15. | Navrtávací pás se závitovým výstupem | ks | 1
provozní tlak do 10 baru, s vnitřním závitem G 2", pro litinové potrubí
DN 300 PN 10
16. | Potrubní rozvod odtokového potrubí z vodojemu |  |  |  | 0
| Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu odtokového potrubí (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravované médium: pitná voda Typy armatur na odtokovém potrubí z akumulačních nádrží : 1) Kulový kohout uzavírací s vnitřnímy závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnitřními závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso : nerezová ocel koule : nerezová ocel ucpávka : PTFE – teflon |  |  |  | 0
2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici : Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury.
Potrubí: a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.
0
| Rozsah dodávky : |  |  |  | 0
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1“ | ks | 1 |  | 0
| G 2“ | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 3 |  | 0
Nerezový T-kus 90°, bez přírub
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 1 |  | 0
Nerezový T-kus 90° redukovaný, bez přírub
| DN 300 / 100 ( Ø 306 x 3 / Ø 104 x 2 ) | ks | 1 |  | 0
| Nerezový přechod trubkový – sací |  |  |  | 0
| DN 150 / 300 ( Ø 156 / Ø 306 ), délka 450 mm | ks | 2 |  | 0
| Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 1,0 MPa |  |  |  | 0
| DN 150 PN 10 | ks | 2 |  | 0
| DN 300 PN 10 | ks | 7 |  | 0
| Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky |  |  |  | 0
| DN 150 PN 10 | ks | 2 |  | 0
| DN 300 PN 10 | ks | 8 |  | 0
| Nerezová trubka |  |  |  | 0
| DN 150 ( Ø 154 x 2 ) | m | 2 |  | 0
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | m | 9 |  | 0
Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C
F-kus, příruba-volný konec, tvárná litina, včetně povrchové ochrany
| DN 300 PN 10, délka 1500 mm | ks | 1
Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny )
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 2
| Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži |  |  |  | 0
| DN 150, L = 725 mm | ks | 1 |  | 0
| DN 300, L = 800 mm | ks | 3 |  | 0
| Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 3 |  | 0
| G 1“ | ks | 1 |  | 0
| Nerez. vsuvka, vnější závity |  |  |  | 0
| G 2“ | ks | 2
| C: Přelivné a vypouštěcí potrubí |  |  |  | 0
0
17. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem | ks | 2 |  | 0
| pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka |  |  |  | 0
| DN 200 PN 10 |  |  |  | 0
18. | Potrubní rozvod přelivného a vypouštěcího potrubí |  |  |  | 0
| Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu přelivného a vypouštěcího potrubí (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravované médium: pitná voda Typy armatur na přelivném a vypouštěcím potrubí : |  |  |  | 0
1) Kulový kohout uzavírací s vnitřními závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnitřními závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso : nerezová ocel koule : nerezová ocel ucpávka : PTFE – teflon
Potrubí: a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.
0
| Rozsah dodávky : |  |  |  | 0
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1/2“ | ks | 2
| G 1“ | ks | 2
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity, vybavený odvzdušněním
| G 1/2“ | ks | 2
Nerezové koleno 90°, bez přírub
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | ks | 2
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 6 |  | 0
Nerezový T-kus 90°, bez přírub
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 1
Nerezový vtokový kus, bez přírub
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ), délka 250 mm | ks | 2
Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 0,25 MPa
| DN 200 PN 10 | ks | 4
| DN 300 PN 10 | ks | 10
Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky
| DN 200 PN 10 | ks | 4
| DN 300 PN 10 | ks | 5
Nerezová trubka
| DN 15 ( Ø 21,3 x 2 ) | m | 2
| DN 25 ( Ø 33,7 x 2 ) | m | 6
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | m | 9
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | m | 16 |  | 0
Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny )
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | ks | 2
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 2
Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu
| DN 15, L = 75 mm | ks | 2
| DN 25, L = 100 mm | ks | 4
| DN 300, L = 600 mm | ks | 3
Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 200, L = 500 mm | ks | 4
Podstropní závěs nerezového potrubí - nerezový, pro kotvení ke stropu, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 300, L = 1350 mm | ks | 3
Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit
| G 1/2“ | ks | 2
Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit
| G 1/2“ | ks | 4
| G 1“ | ks | 2
| Nerez. vsuvka, vnější závity |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 2
Nerez. hadicový nástavec, vnější závit
| G 1“ | ks | 2
| D: Automatická tlaková stanice |  |  |  | 0
19. | Automatická tlaková stanice | kpl | 1
Automatická čerpací stanice se třemi celonerezovými vertikálními vícestupňovými čerpadly, umístěnými společně s ocelovou membránovou tlakovou nádobou o objemu 300 litrů PN 10 na ocelovém rámu. Součástí dodávky AT stanice je dále sada propojovacího potrubí z nerezové oceli, sada armatur na sání a výtlaku čerpadel, 3x odvzdušňovací ventil na čerpadlech, sada kotevních šroubů pro kotvení rámu k betonovému základu, rozvaděč vybaven řídící jednotkou RTS 3 x 1,5 - FMA s frekvenčním měničem pro každé čerpadlo, střídáním čerpadel, možnost přenos provozních stavů do velínu, konstantní tlak na výstupu, blokování proti chodu naprázdno, signalizace, čidlo zaplavení. Včetně veškeré dokumenatce a souvisejících revizí, s atestem na pitnou vodu.
Položka zahrnuje dodávku a montáž zařízení AT stanice, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. V ceně dodávky demontáž na díly, transport otvorem 1500x1000 ve stropu jímky do suterénu a opětovná montáž do funkčního celku. Rozvaděč elektro umístěný na společném rámu s čerpadly a tlakovou nádobou.
Parametry AT stanice : průtok 3 x 2,4 l.s-1 (6,0 l.s-1 při chodu všech čerpadel) výstupní tlak 0,25 MPa (H=25 m) protékané médium pitná voda příkon čerpadel 3 x 1,5 kW, 400 V, 50 Hz Připojení: společné sání 1 x příruba DN 80 PN 16 společný výtlak 1 x příruba DN 80 PN 16
20. | Vodoměr přírubový | ks | 1
pro pitnou vodu do 50 °C, provozní tlak do 10 baru včetně hlavice OPTO - OD 01
DN 80 PN 16
| Uzavírací šoupátko s ručním kolem |  |  |  | 0
| pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka |  |  |  | 0
21. | DN 80 PN 16 | ks | 3
22. | DN 100 PN 16 | ks | 1
23. | Zpětná klapka přírubová | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso, víko a disk tvárná litina, disk celopogumovaný antibakteriální pryží z EPDM
DN 80 PN 16
24. | Potrubní spojka, axiálně pevná | ks | 3
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
Ø 84 x 2
25. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru, s vnitřním závitem G 1"
DN 25 PN 10
26. | Navrtávací pás se závitovým výstupem | ks | 1
provozní tlak do 10 baru, s vnitřním závitem G 1", pro litinové potrubí
DN 80 PN 10
27. | Potrubní rozvod automatické tlakové stanice |  |  |  | 0
| Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu AT stanice (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravované médium: pitná voda Typy armatur na potrubí AT stanice : 1) Kulový kohout uzavírací s vnitřními závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnitřními závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso : poniklovaná mosaz koule : pochromovaná mosaz ucpávka : PTFE – teflon |  |  |  | 0
2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici : Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury.
Potrubí: a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.
0
| Rozsah dodávky : |  |  |  | 0
| Tlakoměr Ø 100, rozsah 0 – 1,0 MPa | ks | 1
| Příslušenství tlakoměru sestávající z : | ks | 1
tlakoměrný kohout M 20 x 1,5, PN 25 čep/nátrubková přípojka
tlakoměrná přípojka M 20 x 1,5/G 1/2“ s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem vnějším ČSN 13 7521.3
těsnění (2 ks) pro přípojku M 20 x 1,5 ČSN 13 7540.3
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| G 1“ | ks | 3 |  | 0
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity, vybavený odvzdušněním
| G 1/2“ | ks | 1
| Nerezové koleno 90°, bez přírub |  |  |  | 0
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | ks | 3 |  | 0
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | ks | 2 |  | 0
| Nerezové koleno 90° patkové, bez přírub |  |  |  | 0
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | ks | 1 |  | 0
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | ks | 1 |  | 0
Nerezový T-kus 90°, bez přírub
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | ks | 1
Nerezový T-kus 90° redukovaný, bez přírub
| DN 100 / 80 ( Ø 104 x 2 / Ø 84 x 2 ) | ks | 1 |  | 0
| Nerezový přechod trubkový – tlačný |  |  |  | 0
| DN 80 / 100 ( Ø 84 / Ø 104 ), délka 60 mm | ks | 1 |  | 0
| Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 1,0 MPa |  |  |  | 0
| DN 80 PN 16 | ks | 17 |  | 0
| DN 100 PN 10 | ks | 4 |  | 0
| Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky |  |  |  | 0
| DN 80 PN 16 | ks | 15 |  | 0
| DN 100 PN 10 | ks | 3 |  | 0
| Nerezová trubka |  |  |  | 0
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | m | 14 |  | 0
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 3 |  | 0
Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C
F-kus, příruba-volný konec, tvárná litina, včetně povrchové ochrany
| DN 80 PN 10, délka 1500 mm | ks | 1
Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu
| DN 80, L = 200 mm | ks | 3
| Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži |  |  |  | 0
| DN 80, L = 450 mm | ks | 5 |  | 0
| DN 100, L = 450 mm | ks | 2 |  | 0
| Podpěra nerezového patkového kolena - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži |  |  |  | 0
| DN 80, L = 360 mm | ks | 1 |  | 0
| DN 100, L = 350 mm | ks | 1 |  | 0
| Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| G 1“ | ks | 2 |  | 0
| Nerez. T-kus, vnitřní závity |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1
| Nerez. vsuvka, vnější závity |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 2
Nerez. hadicový nástavec, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
Hadice pro vodu, provozní tlak do 0,6 Mpa
| Ø 1" | m | 30
| Objímka pro hadici Ø 1" | ks | 1
| Přenos do souhrnné tabulky |  |  |  | 0